ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Идејног пројекта и Пројекта за извођење реконструкције огранка топловода на к.п. 5580/11, 5726/116, 5726/107, 5726/102, 5726/106, 5726/104, 5726/103 и 5726/101 к.о.Сремска Митровица у Сремској Митровици 

Потребно је урадити Идејни пројекат и Пројекат за извођење (машински и грађевински) реконструкције огранка примарног топловода, на к.п. 5580/11, 5726/116, 5726/107, 5726/102, 5726/106, 5726/104, 5726/103 и 5726/101 к.о. Сремска Митровица према ситуацији означеној на ситуацији у прилогу. Постојећа траса је приказана у пројектној документацији која се доставља у прилогу и чини саставни део пројектног задатка (Главни машински пројекат за блоковски развод топловодне мреже II  дворишта, бр. пројекта 97116, из 1997. године, израђен од стране  Минелинжењеринг -ТРМ, Београд). 
Пројекат у свему урадити у складу са за законском регулативом у области израде пројектне документације (Закон о планирању и изградњи и пратећи Правилници), важећим прописима и Правилима о раду дистрибутивног система ЈКП ''Топлификација'' бр. 178/21 која садрже техничке услове за изгадњу топловода. 
ГРАНИЦЕ ПРОЈЕКТА

Почетна тачка је у шахти означеној као Ш.07. на к.п. 5580/11, где је изведен прикључак на магистрални топловод DN400. Tопловод се даље води преко парцеле 5580/11 и 5726/116 до шест вишестамбених објеката (к.п. 5726/107, 5726/102, 5726/106, 5726/104, 5726/103 и 5726/101). Крајња тачка је одмуљно – одзрачна посуда у толотној подстаници до које је потребно довести топловод.
ТОПЛОТНИ КОНЗУМ

Огранак топловода снабдева топлотном енергијом следеће објекте:

Вишестамбени објекат М.П.камењар 10 на к.п. 5726/107






Вишестамбени објекат М.П.камењар 11 на к.п. 5726/102,




Вишестамбени објекат М.П.камењар 12 на к.п. 5726/106,




Вишестамбени објекат М.П.камењар 13 на к.п. 5726/104,




Вишестамбени објекат М.П.камењар 14 на к.п. 5726/103,




Вишестамбени објекат М.П.камењар 15 на к.п. 5726/101,




Инсталисана снага  измењивача у свакој од топлотних подстаница је 300kW.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предметни топловод који се реконструише се налази на катастарским парцелама 5580/11 и 5726/116 к.о. Сремска Митровица. Постојећи топловод је изведен од предизолованих челичних цеви положених у земљаном рову. На ситуацији у прилогу овог пројектног задатка приказана је траса топловода који се реконструише. 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Новопројектовани  топловод положити по траси постојећег топловода. Пројектном документацијом предвидети постављање челичних бешавних предизолованих цеви и предизолованих цевних елемената одговарајућег пречника (одговарајуће дебљине зида која је доступна на тржишту), у складу са хидрауличким прорачуном према наведеној инсталисаној снази сваког од објеката. 
Прорачун цевне мреже треба да садржи прорачуне статике и хидраулике. Температурни режим примарне топловодне мреже је 110/700C, називни притисак 16bar.
Пројектовање треба да обухвати и геодетско снимање ради утврђивања кота терена и кота топловода на месту повезивања. 

Постојеће прикључне шахте уколико су у складу са пројектним решењем могу се задржати и у њих уградити одговарајућа арматура (прикључни, одзрачни или одмуљни вентили).  Уколико се задржавају постојеће прикључне шахте, предвидети разбијање горње плоче шахта, ради уградње опреме у истој и након тога изливање горње плоче са израдом два шахт поклопца.
Фиксне тачке предвидети као предизоловане фиксне тачке у бетонском блоку.

Успоне, односно падове цевовода топловодне мреже прилагодити терену и графички дефинисати. Нагибом цевовода мора се обезбедити испуштање ваздуха и пражњење топловодне мреже.

Пројекат за извођење треба да садржи све неопходне цртеже и детаље неопходне за извођење (ситуацијски приказ са уцртаном топловодном мрежом, са уцртаним осталим комуналним водовима и карактеристичним тачкама трасе,  уздужни профил трасе толовода, распоред елемената појединачних деоница,  детаље одвајајућих и прикључних места и укрштања, детаље одзрачивања, испуста, подпорних елемената, прикључака на топлотне подстанице, детаље уградње предизолованих цевовода у каналу, радионичке цртеже уградње компензационих јастука, радионичке цртеже шахтова са планом оплате и арматуре, остале грађевинске детаље).
КОМПЕНЗАЦИЈА ДИЛАТАЦИЈА:

Компензацију топлотних дилатација решити на погодан начин уз примену природне самокомпензације или аксијалних компензатора у зависности од услова на терену. Температурне дилатације прорачунати за максималну радну температуру од 1300C.
За уградњу аксијалних компензатора, уколико се покаже да су неопходни, обавезно предвидети шахте. Уколико су одговарајуће, могу се користитити и постојеће шахте, како би се смањио трошак изградње нових шахти.
РАСПОЛОЖИВА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Као подлоге користити  постојећу расположиву пројектну документацију.
ОСТАЛО
У свему осталом, што није обухваћено овим пројектним задатком придржавати се приложених ''Правила о раду дистрибутивног система'' бр.178/21 које чине саставни део овог пројектног задатка.

Након избора понуђача пројектанту ће на располагању бити и расположива пројектна документација:

· Главни машински пројекат за блоковски развод топловодне мреже II  дворишта, бр. пројекта 97116, из 1997. године, израђен од стране  Минелинжењеринг -ТРМ, Београд 
· Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије бр. 178/21









ИНВЕСТИТОР:










_________________________
.





