	[image: image1.png]



	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


	
	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЛИ ПЛАНОВИ
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ОСТАЛЕ КОМПОНЕНЕТЕ ПРЕДИЗОЛОВАНИХ СИСТЕМА
Предизоловани вишеслојни систем за даљинско грејање чине безшавне челичне радне цеви, полиуретанска термичка изолација, спољашњи обложни омотач од полиетилена високе густине и жице за детекцију влаге. Предизоловани вишеслојни систем мора бити у складу са последњом верзијом европског стандарда за предизоловане системе SRPS EN 13941:2012, као и верзијама стандарда за поједине компоненте предизолованих система: 

SRPS EN 253: 2017, - за предизоловане цеви, 

SRPS EN 448: 2017, - за предизоловане фитинге, и

SRPS EN 489: 2012, - за термоскупљајуће спојнице.

1. Предизоловане цеви, SRPS EN 253
ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ треба да задовоље услове за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16bar, да су израђене, испитане и обележене у складу са SRPS EN 253: 2017, сачињене од :

· челичне бешавне цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2, мера и подужне масе у складу са SRPS EN 10220, са крајевима цеви припремљеним за заваривање у складу са SRPS ISO 6761
· топлотне изолације од полиуретанске тврде пене, просечне густине 80 kg/m3 , са коефицијентом топлотне проводљивости max 0,029 (W/mК)

· обложне, црно обојене полиетиленске цеви (ПЕХД), најмање густине 944 kg/m3  слободни крајеви челичне цеви су дефинисаних дужина са максималном толеранцијом: 200±50 mm и припремљени за спајање заваривањем
2.    Предизоловане лукови, SRPS EN 448
ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЦЕВНИ ЛУКОВИ угла скретања 90°, треба да задовоље услове за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са захтевима стандарда SRPS ЕN 448:2017, квалитета уграђених материјала у складу са SRPS ЕN 253, сачињених од:

· челичног бешавног лука угла скретања 90° и радијуса савијања 1,5×D / 3xD, квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2 ;

· сучеоно заварених цевних наставака израђених од челичних бешавних цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2, са крајевима цеви припремљеним за заваривање у складу са SRPS ISO 6761

· топлотне изолације од полиуретанске тврде пене, просечне густине 80 kg/m3, са коефицијентом топлотне проводљивости max 0,029 (W/mK)

· обложне, црно обојене полиетиленске цеви (PEHD), најмање густине 944 kg/m3
3.     Неумрежена термоскупљајућа спојница са чеповима, SRPS EN 489


Термоскупљајућа спојница треба да буде усаглашена са захтевима стандарда SRPS EN 489:2012. Дужина термоскупљајуће спојнице је L=700 mm.

Припадајућа пратећа опрема која се испоручује уз спојницу је:
· буксне

· одстојници

· одзрачни чепови

· завршни чепови

· флекице

· бутил-каучук

· цануса трака
· филм трака
Термичка изолација
Као термичка изолација користи се полиуретанска тврда пена добијена и испитана у складу са стандардом SRPS EN 253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и изоцијаната (компонента Б) уз примену цикопентана као погонског средства. У циљу доказивања квалитета полиуретанске пене која се користи као изолација произвођач је у обавези да спроводи контролисања у обиму дефинисаном стандардом SRPS EN 253.
Обложна цев
Као обложна цев користи се цев од тврдог полиетилена (PEHD) израђена, контролисана и обележена у складу са одредбама стандарда  SRPS EN 253. Унутрашња површина обложне цеви мора бити обрађена корона поступком. Заваривање обложних цеви се изводи у складу са одредбама стандард SRPS EN 448. Обложна цев мора бити обележена у складу са захтевима стандарда SRPS EN 253.
Докази квалитета производа
· Типски сертификати

· Периодични сертификати

Потпис: 

                                                                                                            _______________________



     
.



	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 



	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 





