	[image: image1.png]



	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


	
	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Опис предмета набавке: 

У циљу наставка коришћења постојећег SCADA система који мора обезбедити могућност прихватa нових мерења, бржу комуникацију и квалитетнију контролу и управљање производњом и предајом топлотне енергије потребно је извршити комплетну оптимизацију досадашњих софтверских решења како би се остварили следећи резултати:

· Подржавање нових оперативних система

· Оптимизација броја заузетих тагова при чему заузетост до максимално 85%

· Дорада свих апликација везаних за подстанице да би се трошило мање тагова по подстаници уз ненарушавање функционалности, при чему би додавање нових подстаница појединачно трошило знатно мање тагова

· Графичка дорада апликације котларница којом би се растеретио главни екран и увели додатни подекрани чиме би се добила боља прегледност, а самим тим лакше управљање и контрола рада погона

·  Измештање података о раду коталрница / подстаница на ниво сервера уместо на радној станици у циљу повећања брзине која је критична када је база података напуњена подацима у оквиру одмаклог трајања грејне сезоне

· Реструктурирање драјвера за комуникацију са свим PLC-овим топлане којој би се знатно убрзала комуникација и чиме би сва дешавања на подсистемима у топлани добила што вернији приказ.

Опис постојећег система:
На постојећем SCADA систему за надзор и управљање системом производње и предаје топлотне енергије имплементирана је системска платформа на верзији Wonderware InTouch 2012 произвођача  "Invensys / Wonderware.  Реализација постојећег централног система даљинског надзора и управљања вршена је фазно како је надограђиван систем. У претходним фазама изведени су системи управљања из SCADA окружења у измењивачкој станици, четири локалне котларнице и 144  топлотних подстаница и пумпних станица применом принципа дистрибуираног дигиталног система управљања. Омогућено је управљање и надзор свих функционалних подсистема постројења преко програмабилних логичких контролера.

Миграција и оптимизација SCADA платформе
За потребе Наручиоца ЈКП "Топлификација" Сремска Митровица, неопходно је извршити миграцију и оптимизацију системске SCADA платформе у нову архитектуру. 

Због промене верзије и архитектуре софтвера система за надзор и управљање системом производње и дистрибуције топлотне енергије SCADA окружења, неопходно је извршити миграцију и реструктуирање комплетне SCADA архитектуре. На постојећем SCADA систему за надзор и управљање системом производње и дистрибуције топлотне енергије имплементирана је верзија Wonderware InTouch 2012 произвођача "Invensys/Wonderware".  Потребно је извршити миграцију и оптимизацију SCADA окружења на верзију Archestra System Platform 2017   ili новију произвођача “AVEVA/Schneider Electric/Wonderware”.

За потребе миграције ArchestrA System Platform-e потребно је извршти реструктуирање постојеће софтверске платформе на нову топологију са појединачним подсистемима (архитектури).
Инсталација, подешавање и реструктуирање софтверске платформе сервера и клијента. 
Овај сервер имаће улогу Galaxy Repository (GR) Node-a и Database Server-a (SQL).

· Инсталација, подешавање и реструктуирање Historian Server-a за SCADA систем топлотних извора.  
· Промена топологије и структуре тагова и објеката Historian Server-a.  

· Унификација топологије и description-a.  

· Тестирање Historian Client report-ova у новом окружењу.  
· Тестирање Historian Client Excel AddIn report-ova у новом окружењу.
· Инсталација, подешавање и реструктуирање Galaxy Repository-a. 

· Инсталација, промена топологије и структуре тагова и објеката у архитектуру InTouch Operations Management Interface (OMI).  

· Инсталација и подешавање Licence Server-a 

· Инсталација и подешавање Developer окружења.
· Инсталација и подешавање  InTouch Runtime окружења.
· Инсталација, подешавање и реструктуирање SQL Server-a за SCADA систем топлотних подстаница.
· Промена топологије и структуре базе података SQL Server-a. 

· Унификација топологије и description-a.  

· Тестирање SQL Query-a у новом окружењу.  
Оптимизација и мигрирање подразумева следеће активности: 

· Инсталација, промена топологије и структуре тагова и објеката у архитектуру InTouch Operations Management Interface (OMI) за топлотне изворе и подстанице.  
· Израда визуализација, објеката и тестирање нове InTouch апликације. Унификација топологије и објеката.  
· Подешавање и тестирање дривер-а за комуникацију са Ethernet картицама PLC-ова у пољу.
· Подешавање нове VLAN комуникационе архитектуре са новим IP опсезима.  
Миграција Visual Basic функција написаних употребом ActiveX контрола у Net окружењу -  SCADA апликација мора да обезбеди све постојеће функционалности и у новом окружењу: Режим рада и управљање задатом температуром, управљање алармима, управљање корисничким налозима и све остале постојеће функције.
	Поз. 
	ОПИС 
	јед. 
мере 
	Ком. 
	Јед. цене [дин] 
	Укупно 
[дин] 

	1 
	Инсталација, подешавање и реструктуирање софтверске платформе сервера
	комплет
	1 
	
	

	 
	Инсталација, подешавање и реструктуирање
Historian Server-a za SCADA систем топлотних извора.  
Промена топологије и структуре тагова и објеката
 Historian Server-a.  

Унификација топологије иdescription-a.  

ТестирањеHistorian Client report-ова у новом окружењу.  

Тестирање Historian Client Excel AddIn report-ова у новом окружењу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Инсталација, подешавање и реструктуирање
Galaxy Repository-a. 

Инсталација, промена топологије и структуре тагова и објеката у архитектуру InTouch Operations Management Interface (OMI).  

Инсталација и подешавање  Licence Server-a 

Инсталација и подешавање Developer okruženja. 

Инсталација и подешавање  InTouch Runtime окружења.
	 
	 
	 
	 

	
	Инсталација, подешавање и реструктуирање
SQL Server-a за SCADА систем топлотних извора и подстаница
Промена топологије и структуре базе података
SQL Server-a. 

Унификација топологије и description-a.  

ТестирањеSQL Query-a у новом окружењу.  
	
	
	
	

	2.
	 Набавка и испорука лиценце scada сервер Wonderware.
	комплет
	1 
	
	

	3.
	Испорука PC радне станице са припадајућим 

оперативним системом и монитором 22"
	комплeт 
	1
	
	

	
	Укупна цена без ПДВ-а[дин]
	
	
	
	

	 
	Износ ПДВ-а [дин]
	
	
	
	

	 
	Укупна цена са ПДВ-ом [дин]
	
	
	
	


Напомена: 

Комплет подразумева: миграцију и оптимизацоји системске платформе описане SCADA архитектуре, подешавања, тестирање и све остале описане активности према техничким спецификацијама и захтевима из ове конкурсне документације. 
	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 




	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 





