TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI  TOPLOVODA NA k.p.5434, 5435 I 5972

Potrebno je izvesti radove na zameni postojećeg magistralnog toplovoda DN400  u dužini od oko 100m, na k.p. 5434, 5435 i 5972 k.o. Sremska Mitrovica. Postojeći toplovod je izveden od čeličnih spiralno varenih cevi prečnika DN400, izolovanih mineralnom vunom u oblozi od ter papira i postavljenim u betonskim kanalima.

Početna tačka je u šahti označenoj kao Š.03.01 na k.p. 5435 gde toplovod iz nadzemno postavljenog prelazi u podzemno postavljen toplovod, a krajnja tačke – šaht označena kao Š.03.03 na k.p. 5972 k.o. Sremska Mitrovica. Na oba mesta se rekonstruisani toplovod povezuje sa postojećim toplovodom.

U postojećim šahtama predvideti zamenu dela postojećih elemenata novim – aksijalne kompenzatore i armaturu u skladu sa predmerom radova.

Toplovod predvideti od bešavnih čeličnih cevi prečnika DN400 (Ø406,4x8,8) polaganjem u postojeći betonski kanal, potšujući postojeći raspored kliznih, vodećih i fiksnih oslonaca uz zamenu dela oslonaca koji su oštećeni. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže.

Cevi se spajaju zavarivanjem i to ručno elektrolučno. Nakon zavarivanja cevi se snimaju radiografski u obimu 30% zavarenih spojeva i ispituju na hladan vodeni pritisak od 16 bara. Nakon uspešne probe cevi se antikorodivno zaštićuju, zatim izoluju mineralnom vunom u oblozi od ter papira.

Nakon geodetskog snimanja cevovoda se vraćaju betonske ploče kanala uz postavljanje hidroizolacije na betonske ploče i nakon toga se kanal zasipa zemljom od iskopa do kote koju odredi nadzorni organ.

Kompenzacija toplotnih dilatacija rešena je primenom aksijalnih kompenzatora u postojećim šahtama.

|  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA k.p.5434,5435 I 5972 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br. | opis | jed.mere | količina | jed.cena | ukupno |  |
| A - | TOPLOVOD |  |  |  |  |  |
| 1- | Demontaža postojećih cevi izolavanih mineralnom vunom u ter papiru, što obuhvata: demontažu cevnih oslonaca sa cevi, sečenje cevi i dva cevna luka sa iznošenjem iz kanala i odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Demontaža od ulaska nadzemnih cevi u kanal do izlaza iz šahta Š.03.03. |  |  |  |  |  |
|  | Za mineralnu vunu neophodno je ishodovati izveštaj akreditovane laboratorije za karakterizaciju otpada i odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i Investitoru dostaviti dokument o kretanju otpada. Izvođač radova Investitoru treba da dostavi Ugovor o uklanjanju i zbrinjavanju otpada sa ovlašćenom organizacijom koja ima dozvolu za obavljanje delatnosti o uklanjanju i zbrinjavanju otpada. Dimenzije cevi |  |  |  |  |  |
|  | DN400 -SPIRALNO VARENE | m | 220 |  |  |  |
| 2- | Demontiranje i sačuvanje demontiranih fiksnih,kliznih i vodećih oslonaca radi ponovne montaže ,sačuvanje čeličnih podloga oslonaca u kanalu | kom | 28 |  |  |  |
| 3- | Demontaža i odlaganje na mesto koje odredi investitor aksijalnih kompenzatora | kom | 4 |  |  |  |
| 4- | Demontaža ventila sa cevnim priključcima u šahtu Š.03.03. i Š.03.02 i sačuvanje radi ponovne montaže |  |  |  |  |  |
|  | Leptir slavina DN400PN16 | kom | 2 |  |  |  |
|  | odmuljni ventili sa prirubnicama DN50PN16 | kom | 4 |  |  |  |
|  | odzračni kuglasti ventili DN15PN16 | kom | 2 |  |  |  |
| 5- | Isporuka i montaža crnih bešavnih cevi. Cenom obuhvatiti isporuku cevi , raznošenje istih duž kanala, ukrupnjavanje zavarivanjem , spuštanje u kanal, centriranje po osi, nivelisanje po podužnom profilu i završno zavarivanje. |  |  |  |  |  |
|  | DN400 Ø406,4x8,8(mm) | m | 220 |  |  |  |
| 6- | Isporuka i montaža cevnih lukova , sa svim radnjama kao u prethodnoj stavci: |  |  |  |  |  |
|  | DN400 Ø406,4x8,8(mm) α=90⁰, R=1,5 D | kom | 2 |  |  |  |
| 7- | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije (~30 %broja zavarenih spojeva), a sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača. Napomena: JKP ''Toplifikacija'' zadržava pravo da angažuje ovlašćenu instituciju koja će izvršiti radiografsko snimanje varova i u tom slučaju sama snosi trošak radova iz ove stavke. | kom | 24 |  |  |  |
| r.br. | opis | jed.mere | količina | jed.cena | ukupno |  |
| 8- | Isporuka i montaža aksijalnih kompenzatora. Način ugradnje zavisno od spoljnje temperature tokom ugradnje na osnovu proračuna dobijenih od nadzornog organa |  |  |  |  |  |
|  | AR 400/250/T/1 | kom | 2 |  |  |  |
|  | AR 400/70/T/1 | kom | 2 |  |  |  |
| 9a- | Montaža demontiranih leptir slavina (stavka 4) DN400PN16 uz zamenu dihtunga | kom | 2 |  |  |  |
| 9b- | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila DN50PN16 sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja | kom | 4 |  |  |  |
|  | Isporuka i montaža odzračnog kuglastog ventila DN15PN25 | kom | 4 |  |  |  |
| 10- | Montaža demontiranih ispravnih i novoizrađenih fiksnih, kliznih i vodećih oslonaca na ista mesta (raspored oslonaca je prikazan u projektu 434/86 izrađen od strane GRO,,Proleter" OOUR ,,Sremprojekt" | kom | 28 |  |  |  |
| 11- | Izrada novih umesto oštećenih kliznih ,fiksnih i vodećih oslonaca dovođenjem u isto stanje sa postojećim.Obračun po kg čeličnih limova i profila. | kg | 240 |  |  |  |
| 12- | Čišćenje i miniziranje cevi sa dva premaza osnovnom | m2 | 280 |  |  |  |
|  | bojom otpornom do 150(oC).Antikorivna zaštita |  |  |  |  |  |
|  | spojnih mesta je nakon hladne vodene probe . |  |  |  |  |  |
| 13- | Termička izolacija cevovoda mineralnom vunom 5cm | m2 | 350 |  |  |  |
|  | u opšivci od ter papira |  |  |  |  |  |
| 14- | Ispiranje cevovoda | paušalno | 1 |  |  |  |
| 15- | Ispitivanje cevi i armature na hladan vodeni pritisak | paušalno | 1 |  |  |  |
|  | od 16 (bar) prema uslovima iz projekta, uz prisustvo |  |  |  |  |  |
|  | nadzornog organa o čemu se ima sačiniti zapisnik. |  |  |  |  |  |
| 16- | Topla proba i puštanje u rad | paušalno | 1 |  |  |  |
|  | SVEGA TOPLOVOD |  |  |  |  |  |
| B- | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI-KANALI |  |  |  |  |  |
| 1- | Upoznavanje izvođača sa trasom vrelovoda. Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Određivanje stalne tačke i privremenih repernih tačaka. | paušalno | 1 |  |  |  |
| 2- | Skidanje sloja zemlje sa postojećih kanala toplovoda | m3 | 125 |  |  |  |
|  | mašinskim i ručnim putem sa odbacivanjem. |  |  |  |  |  |
|  | prosečna debljina sloja zemlje 0,5 m a širina 2,5 m |  |  |  |  |  |
| r.br. | opis | jed.mere | količina | jed.cena | ukupno |  |
| 3- | Skidanje postojećih betonskih ploča sa prethodnim | m | 100 |  |  |  |
|  | skidanjem sloja hidroizolacije,sa sačuvanjem |  |  |  |  |  |
|  | radi ponovne montaže.Obračun po dužnom metru |  |  |  |  |  |
|  | kanala. |  |  |  |  |  |
| 4- | Čišćenje dna kanala ručnim putem sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km | m | 100 |  |  |  |
| 5- | Rušenje betonskog dela tla iznad kanala ,sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju do 6 km. | m² | 60 |  |  |  |
| 6- | Isecanje i vađenje korena iz zemlje zasađenih šljiva na trasi toplovoda.Obračun po komadu. | kom | 14 |  |  |  |
| 7- | Geodetsko snimanje podužnog profila terena po trasi vrelovoda i snimanje cevi nakon postavljanja a pre zatrpavanja sa izradom potrebnih elaborata. | pauš | 1 |  |  |  |
| 8- | Nakon završetka mašinskih radova montaža prethodno demontiranih postojećih i novoizrađenih betonskih ploča obračun po dužnom metru kanala | m | 100 |  |  |  |
| 9- | Izrada novih аrmirano-betonskih ploča umesto oštećenih prilikom demontaže.Dimenzije iste kao postojeće ploče.Obračun po m3 | m3 | 2,5 |  |  |  |
| 10- | Rušenje postojeće ab gornje ploče šahta Š.03.02 i izrada nove istih dimenzija 3,5x2,0x0,2m, nakon demontaže postojeće opreme i montaže nove opreme u šahtu. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad, oplatu, armaturu, nabavku i montažu čeličnog šaht poklopca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.Obračun po m² | m² | 7 |  |  |  |
| 11- | Postavljanje nove hidroizolacione trake na betonske ploče | m² | 180 |  |  |  |
| 12- | Zasipanje,nakon hidroizolacije,ploča betonskih kanala skinutom zemljom,sa dovođenjem terena u prvobitno stanje.Obračun po dužnom metru kanala | m | 100 |  |  |  |
| 13- | Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje zaštitne ograde rova visine 1m. Ogradu izraditi od metalnih ili drvenih stubova na međusobnom rastojanju od 2m između kojih je potrebno postaviti ispunu ograde od žičanog pletiva ili armaturne mreže i sl. sa unutrašnje strane stubova. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova. Sa spoljne strane ograde postaviti "gigan" ogradu. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. | m | 120 |  |  |  |
| r.br. | opis | jed.mere | količina | jed.cena | ukupno |  |
| 14- | Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala. | kom. | 3 |  |  |  |
| 15- | Dovođenje u prvobitno stanje betonskog dela tla iznad kanala.Obračun po m². | m² | 60 |  |  |  |
| 16- | Odvoz viška iskopanog materijala sa utovarom i istovarom na gradsku deponiju. | pauš | 1 |  |  |  |
|  | SVEGA PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
|  | TOPLOVOD |  |  |  |  |  |
|  | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |
|  | Cene su bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je u obavezi da na gradilištu obezbedi svu neophodnu opremu za kvalitetno izvođenje radova:agregate za napajanje električnom energijom uključujući pogonsko gorivo, pumpe za crpljenje vode iz šahti i cisterne za punjenje cevovoda za potrebe ispitivanja na hladan vodeni pritisak. Takođe je neophodno da izvođač za svoje radnike obezbedi toalet. |  |  |  |  |  |
|  | Prilikom sastavljanja ponude potrebno je da ukalkulisati ove troškove. |  |  |  |  |  |