 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 

А. ОПШТИ ЗАХТЕВИ

Предмет јавне набавке су измењивачи топлоте за грејање.
Сви понуђени измењивачи топлоте морају бити плочасти (plate heat exchangers – PHE).

Понуђач је дужан да уз понуду достави копију сертфиката (декларацију) важећи о усклађености понуђених типова плочастих измењивача са директивом PED 2014/68/EU или одговарајуће.

Понуђач је дужан да уз понуду достави извештај о испитивање перформанси измењивача важећи по типу издат од лабораторије за испитивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућем, која је акредитована код националног акредационог тела са обимом акредитације испитивање топлотних перформанси измењивача топлоте према референтном стандарду SRPS EN 1148:2012 или одговарајућем.

Напомена:

Тип измењивача је дефинисан као измењивач са једнаким геометријским параметрима дуж флуидних токова (са примарне и секундарне стране).

Понуђач је дужан да уз понуду достави копију сертификата о акредитацији важећи на име лабораторије која је издала извештај о испитивању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућем, која је акредитована код националног акредитационог тела са обимом акредитације испитивање топлотних перформанси измењивача топлоте према референтном стандарду SRPS EN 1148:2012 или одговарајућем и SRPS EN 305 или одговарајућем.

На све понуђене измењиваче топлоте мора бити спроведен поступак оцењивања усаглашености у складу са важећим Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање опреме под притиском („Службени гласник РС“ број 87/11).
Б. ТИП ИЗМЕЊИВАЧА

Измењивачи топлоте за грејање -растављиви.

Растављиви измењивачи морају имати довољно дугачке носаче плоча, тј. мора постојати могућност да се измењивач надогради новим плочама тако да му се радна површина може увећати до 30%.

В. ПРОЈЕКТНИ ПОДАЦИ

Фактор запрљања

Код прорачуна за измењиваче топлоте неће бити узиман у обзир фактор запрљања.

Номинални притисак

Измењивачи топлоте за грејање: 
Номинални притисак за примарну страну износи 16 bara (NP16), а за секундарну 6 bara (NP6). 

Падови притисака

Табела 1– Максимални дозвољени пад притиска за плочасте измењиваче топлоте за грејањe:

	Примарна страна
	kPa
	25

	Секундарна страна
	kPa
	25


Температуре

Табела 2– Пројектне температуре плочастих измењивача топлоте за грејање:
	
	
	Улаз
	Излаз

	Примарна страна
	°C
	110
	70

	Секундарна страна
	°C
	45
	65


Радни услови

Радни флуид: топла вода.

Температура околине: од 5 oC до 50 oC.

Температура складиштења: од -10 oC до 50 oC.

Подаци испод приказују тренутни просечни квалитет воде у систему даљинског грејања Сремске Митровице (примарна страна):

· Тврдоћа


мање од 0,05odh

· Проводљивост


400 – 600 μS/cm

· pH



8,5 – 9,5

· Растворени кисеоник

manje od 0,02 mg/l

· Fe



0,05 – 0,1 mg/l

· Cl



20 – 30 mg/l

Г. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Спецификација и количине

Потребна спецификација са топлотним капацитетима, тип и количина по топлотном капацитету измењивача који се наручују дате су у Табелама Т1., Т2., Т3. и Т4.
Општи захтеви

Материјали за израду измењивача топлоте морају бити доброг квалитета, као и да буду отпорни на корозију при нормалним радним условима.
Плоче за размену топлоте

Тип плоча: Профилисане плоче

Плоче морају бити од материјала: AISI 316 (EN1.4401) или материјала бољег квалитета.

Прикључци за повезивање са цевном инсталацијом

Измењивачи топлоте за грејање: 
прирубнички спој, за примарну страну NP16, а за секундарну страну NP6.

Постоља

Измењивачи топлоте предвиђени за монтирање на под морају да имају стабилна постоља са предвиђеним отворима за анкерисање.
Транспорт и складиштење

Током транспорта, измењивач топлоте мора бити заштићен од удара и оштећења.
Вода преостала након хидрауличких тестова не сме после финалног теста да се задржи у измењивачу да током транспорта не би дошло до њеног замрзавања.
Сваки измењивач тежине веће од 80 kg мора да има прикључке за подизање приликом манипулације.
Опрема за чишћење

Измењивачи топлоте морају да буду пројектовани за висок гранични смицајни напон у флуиду (током рада) како би се постигло њихово самочишћење

Поред овога, мора да буде јасно дефинисан начин чишћења и одржавања измењивача на месту уградње  (CIP), као и потребна опрема и хемикалије које предлаже произвођач. У оквиру понуде доставити доставити одговарајућу документацију која описује техничко- технолошко решење за прање и чишћење измењивача топлоте (CIP) које произвођач препоручује.

Обележавање измењивача топлоте

Ознаке морају бити постављене тако да буду читљиве без померања изолације.
Ознаке морају бити исписане на енглеском или српском језику.
Ознаке могу да буду фиксиране плочице или налепнице отпорне на високе температуре и влагу, трајно постављене на видном месту, које садрже (у најмањем) податке које се односе на следеће:
· Име произвођача, 

· Тип измењивача, 

· Серијски број и година производње,

· Топлотна снага [kW]

· Пројектована температура на примарном и секундарном делу измењивача [°C]

· Максимални радни притисак [MPa] или [bar]

· Пад притиска на примарном и секундарном делу измењивача [kPa] 

· Проток на примарном и секундарном делу измењивача [lit/s] или [m3/h]

· Запремина примарног или секундарног дела [lit]

Прикључци измењивача топлоте морају бити обележени стрелицама за смерове циркулације и припадности примарном, односно секундарном кругу или на сличан начин, који их јасно означава.

Д. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач је обавезан да заједно са понудом достави: 

· Копије сертификата важећег који доказују да су измењивачи топлоте произведени и контролисани у складу са ЕУ директивом PED 2014/68/EC или одговарајуће;

· Извештај о испитивање перформанси измењивача по типу издат од лабораторије за испитивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућем, која је акредитована код националног акредитационог тела са обимом акредитације испитивање топлотних перформанси измењивача топлоте према референтном стандарду SRPS EN 1148:2012 или одговарајућем;

· Копију сертификата о акредитацији на име лабораторије која је издала извештај о испитивању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућем, која је акредитована код националног акредитационог тела са обимом акредитације испитивање топлотних перформанси измењивача топлоте према референтном стандарду SRPS EN 1148:2012 или одговарајућем и SRPS EN 305 или одговарајућем;
· Техничке податке о понуђеним измењивачима топлоте;
· Упутство за уградњу, руковање и одржавање;
· Документацију која детаљно описује техничко- технолошко решење за прање и чишћење измењивача топлоте (CIP) које произвођач препоручује;

· Линк за софтвер за димензионисање, који мора имати могућност провере радних параметара измењивача при свим радним условима. Софтвер мора бити на српском или енглеском језику. 

Технички подаци морају бити достављени за сваки тип измењивача топлоте и морају да обухвате све податке који се налазе на плочицама или етикетама, као и додатне податке:

· Максималан број плоча које се могу уградити (капацитет проширења);

· Димензије (висина, дужина, ширина) [mm];
· Материјал од кога су израђене плоче;
· Површину размене топлоте [m2]; 

Приликом испоруке опреме, изабрани добављач мора доставити за сваки тип измењивача следећу документацију:

· Атестну документацију;

· Техничке податке;

Упутство за уградњу, руковање и одржавање;

	
	

	
	

	Редни број
	Потребан капацитет
	Произвођач измењивача топлоте
	Тип измењивача топлоте
	Оквирне количине (комада)

	
	kW
	
	
	

	1
	50
	
	
	1

	2
	100
	
	
	1

	3
	150
	 
	
	1

	4
	200
	 
	
	1

	5
	250
	 
	
	1

	6
	300
	 
	
	1

	7
	350
	 
	
	1

	8
	400
	
	
	1

	9
	450
	
	
	1

	10
	500
	
	
	1

	11
	600
	 
	
	1

	12
	700
	 
	
	1

	13
	800
	 
	
	3

	14
	900
	 
	
	2

	15
	1000
	 
	
	2

	16
	1200
	 
	
	1

	17
	1500
	 
	
	1

	18
	2000
	 
	
	1




Табелу привредни субјекат обавезно попуњава и доставља је заједно са понудом









