ПРЕДМЕР РАДОВА - Реконструкција и изградња топловода до објекта ОШ ''Јован Поповић'' преко к.п. 2219/18, 2124/2, 2142/1 и 2150/1 у Сремској Митровици

| Број | ОПИС | Јед.мере | Количина |  |  | Јединична цена (РСД) | Укупна цена (РСД) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Демонтажни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојеће цевне инсталације топловода што обухвата: пресецање предизолованих цеви у рову након ископа постојеће трасе и црних безшавних цеви у шахтовима, изношење и одлагање на место које одреди инвеститор и чување у зони градилишта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија предизолов. цеви DN65 (Ø76,1x2,9 /140) и црних цеви DN65.Обрачун по m демонтираних цеви | m | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа постојеће опреме са припадајућим елементима у постојећим шахтовима, са одлагањем на место које одреди инвеститор и чување у зони градилишта, што обухвата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | равни запорни вентили димензија DN65, DN40 и DN15 | ком. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | аксијални компензатори DN65,са цевним крајевима | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | циркулациона пумпа CV65/90 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. Монтажни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа црних бешавних челичних предизолованих цеви квалитета као у техничким условима из пројекта према европским нормама ЕN 253. Ценом обухватити испоруку цеви, разношење истих дуж рова, укрупњавање заваривањем , спуштање у ров, постављање колчака, центрирање по оси, нивелисање по подужном профилу и завршно заваривање. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и испорука: DN100 Ø114,3x3,6/200 | m | 402 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажа: DN100 Ø114,3x3,6/200 | m | 402 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа бешавних челичних предизолованих цевних лукова изведених према одговарајућим европским нормама ЕN 448, са свим радњама као у претходној ставци: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 Ø114,3x3,6/200 α=90⁰, R=3 D | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа бешавних челичних чврстих предизолованих тачака изведених према одговарајућим европским нормама ЕN 448, са свим радњама као у ставци 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 Ø114,3x3,6/200 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и комплетна монтажа једноделне термоскупљајуће спојнице, ПУР-ПЕХД произведених према одговарајућим европским нормама ЕН489 (у цену урачунати и термоскупљајуће манжетне, ПЕ чепове за заваривање и одзрачивање, заптивну траку од бутил каучука, А и Б компоненти ПУР пене): монтажу може извршити само извођач са одговарајућим атестом за извођење |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и испорука: DN100 Ø114,3x3,6/200 | ком | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажа: DN100 Ø114,3x3,6/200 | ком | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа типских гумених лавиринтских заптивача за пролаз предизолованих цеви кроз зид |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN100 Ø114,3x3,6/200 | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа завршних капа за предизоловане цеви следећих димензија |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN100 Ø114,3x3,6/200 | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа компензационих јастука за прихватање дилатација предизолованих цевовода (јастуци се постављају на колена). Материјал јастука је бела полиетилен пена затворених ћелија, није подложна труљењу, отпорна на глодаре и хемикалије. Обрачун по комаду приказане димензије . У позицију урачунат ламинат за обавијање јастука. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | димензије 1000x240x40 (mm) | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа црних бешавних цеви за израду спајање цеви, одзрачних и одмуљних водова у шахтовима, комплет са спојним, заптивним и потрошним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø114,3x3,6 | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x3,2 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x2,9 | m | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76,1x2,9 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33,7x2,6 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø26,9x2,3 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа црних бешавних цевних лукова 1,5D комплет са спојним и заптивним и осталим помоћним и потрошним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø114,3x3,6 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76,1x2,9 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33,7x2,6 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø26,9x2,3 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа концентричних цевних редукција са помоћним и потрошним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100/DN80 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда и монтажа водећих ослонаца за монтажу у постојећим шахтовима. Ослонци се изводе од челичних профила према детаљима приказаним на цртежима у пројекту. Ценом обухватити и антикородивну заштиту и помоћне радове на уградњи ослонаца у бетонски зид шахта. Обрачун по kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет 2 комада водећих ослонаца | kg | 152 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа равних запорних вентила са елементима прирубничког споја (контраприрубнице, дихтунзи од клингерита, вијци, навртке и подлошке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 NP16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO20 NP16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO25 NP16 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40 NP16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO50 NP16 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65 NP16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP16 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа аксијалних компензатора са цевним завршецима,радног притиска 16(бар).Приликом уградње извршити преднапрезање на димензије приказане у табелама прорачуна у зависности од температуре приликом уградње.Произвошач ,,Ђуро Ђаковић" Хрватска или други истих карактеристика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AR 16/100/110/U/1 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтажа претходно демонтиране циркулационе пумпе CV 65/90 према детаљима приказаним у пројекту,са потребним елементима прирубничког споја | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћене институције (~30 % броја заварених спојева), а све према налогу Инвеститора. Заварене спојеве констатовати записнички и оценити их. Потребно је да извођач радова достави и шему сниманих заварених спојева са именима и атестима заваривача. | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Чишћење и минизирање цеви са два премаза основном бојом отпорном до 150(0C). Заштићују се спојна места након хладне водене пробе и неизоловани део цевовода у шахту | m2 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tермичка изолација цевовода минералном вуном 5cm у опшивци од алуминијумског лима 0,6 мм,или каширана на алуминијумској фолији | m2 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Испирање цевовода | паушално | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Испитивање цеви и арматуре на хладан водени притисак од 16 (bar) према условима из пројекта, уз присуство надзорног органа о чему се има сачинити записник. | паушално | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Б: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Пројектна документација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда пројекта изведеног објекта у електронској и 2 примерка штампане форме у складу са законом о планирању и изградњи и правилником о садржини,начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката | паушално | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Демонтажни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Машинско-изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц. Пројектна документација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Број | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена (РСД) | Укупна цена (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Упознавање извођача са трасом топловода, обележавање трасе са утврђивањем свих висинских кота и других потребних кота за почетак извођења радова. Идентификовати све инсталације које пресеца траса вреловода и обележити их. Протокол о обележавању трасе доставити инвеститору најкасније три дана након почетка радова. Обрачун по mТр | mTr | 230 |  |  |
| 2 | Обезбеђивање радног простора у складу са Законом о заштити на раду (ограђивање градилишта, израда прелаза за пешаке, саобраћајна сигнализација и др.) | m | 230 |  |  |
| 3 | Рашчишћавање дела трасе од жбуња и осталог растиња | m | 20 |  |  |
| 4 | Машинско сечење асфалта на коловозу дебљине до 10cm са асвалтном пресвлаком d=3-4cm, са одвожењем шута на депонију удаљености до 6km. | m² | 160 |  |  |
| 5 | Резање, лупање и санација бетонског платоа дебљине до 25cm са одвожењем шута на депонију удаљености до 6km. | m² | 30 |  |  |
| 6 | Ископ земље на траси вреловода у појасу коловоза са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна канала према подужном профилу из пројекта. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим котама као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Обухваћена и проширења на местима зваривачких јама и потербна шлицовања ради идентификације постојећих инсталација и израда заштитиних подграда. |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ 30% | m³ | 75 |  |  |
|  | Машински ископ 70% | m³ | 175 |  |  |
| 7 | Ископ земље на траси вреловода у земљишту II и III категорије са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна канала према подужном профилу из пројекта. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим котама као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Обухваћена и проширења на местима зваривачких јама и потербна шлицовања ради идентификације постојећих инсталација и израда заштитиних подграда. |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ 30% | m³ | 30 |  |  |
|  | Машински ископ 70% | m³ | 65 |  |  |
| 8 | Разупирање страница рова на местима где прети опасност од урушавања (шлицовање), у свему према важећим законима, правилницима и уредбама о безбедности и здрављу на раду. Јединичном ценом је предвиђен материјал и рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Покривеност страна рова оплатом је 100%. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 постављене и демонтиране подграде | m² | 100 |  |  |
| 9 | Снижавање нивоа подземне и/или атмосферске воде (ако се за то укаже потреба) за време ископа, разупирања рова, монтаже цеви и затрпавања рова. Снижавање нивоа воде вршити адекватном методом на основу стварног стања на терену. За време извођења наведених позиција дно рова мора бити без воде. Обрачун снижавања нивоа подземне воде се ради по утрошеном часу. Обавезно је да надзорни орган врши контролу и овери утрошак времена. Обрачун по часу. | h | 24 |  |  |
| 10 | Рад компресора (разбијање бетонских блокова чврсте тачке од неармираног бетона). Рад износи cca 3(h) по блоку. | h | 12 |  |  |
| 11 | Рушење постојеће АБ горње плоче шахта и дела зида шахта, бетонирање зида и израда нове плоче истих димензија, након демонтаже постојеће опреме и монтаже неве опреме у шахту. У цену урачунати сав потебан материјал, рад, оплату, арматуру, монтажу постојећих челичних шахт поклопаца. Надзорном органу доставити изветај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре. | m³ | 8 |  |  |
| 12 | Испорука и постављање монтажних гредица од стиродура, димензија 10x10x60(cm). Гредице се постављају по 3 комада на сваких cca 6(m) трасе и нивелишу према подужном профилу из пројекта. | ком. | 100 |  |  |
| 13 | Испорука песка, убацивање истог у ров, нивелисање и набијање дна рова на коте према подацима из пројекта. | m³ | 40 |  |  |
| 14 | Геодетско снимање подужног профила терена по траси вреловода и снимање цеви након постављања а пре затрпавања са израдом потребних елабората. Обрачун по m¹ цеви | m | 230 |  |  |
| 15 | Испорука песка и засипање цеви у рову истим до 10 (cm) изнад горње ивице предизоловане цеви, са набијањем и поливањем. Збијеност 35 (МPa) на делу коловоза а 25 (МPa) на пешачким стазама и зеленим површинама. Извршити и испитивање збијености са доставом извештаја. Број, начин и места теренско-лабораторијских контролних испитивања збијености тла у рову одређије надзорни орган, а обрачун је дат посебном позицијом. | m³ | 72 |  |  |
| 16 | Испитивање збијености песка методом кружне плоче. Потребна збијеност за слој песка у рову је према пројектним условима ЈКП-а на делу коловоза, паркинга, пешачких и зелених површина. Лабораторијска испитивања збијености извршити у складу са стандардом СРПС У.Е1.015. Извештај о испитивању збијености доставити надзорном органу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком/броју места испитивања. | ком. | 10 |  |  |
| 17 | Испорука шљунка и засипање рова истим изнад нивоа песка до потербног нивоа у договоеру са надзорним органом, са набијањем и поливањем. Шљунак се користи на делу проласка цевовода кроз саобраћајнице, паркинг просторе и друге површине по налогу надзорног органа. | m³ | 100 |  |  |
| 18 | Засипање рова земљом од ископа, са поливањем и набијањем до природне збијености. Ров се надвисује на делу зелених површина. Део вишка земље распланирати по околним зеленим површинама а део одвести на депонију удаљености до 6 (km(. | m³ | 340 |  |  |
| 19 | Набавка, испорука и постављање траке за обележавање трасе вреловода. Трака се поставља изнад сваке цеви посебно. На постављеним тракама треба да пише "опасност вреловод предизоловне цеви" Обрачун по m¹ траке | m | 230 |  |  |
| 20 | Израда бетонских блокова фиксног ослонца, што обухвата проширење ископа на месту ослонца са потребним засецанјем на димензије блока, постављање оплате, наливање блока бетоном МБ25 са испоруком и уграднјом арматурних прстенова (горњи и доњи ф8mm). Након очвршћавања бетона, уклонити оплату. Димензије бетонских блокова по ознакама фискних ослонаца (Ш x В x Д) Обрачун по комаду изведеног фиксног ослонца |  |  |  |  |
|  | Ф.О.1 и Ф.О.2 и Ф.О.3 - 2,1x0,8x0,8 (m) | ком | 3 |  |  |
|  | Ф.О.4 - 1,5xx0,8x0,8 (m) | ком | 1 |  |  |
| 21 | Израда заштитне армирано-бетонске плоче d=10cm на преласку топловода преко пута. | m² | 30 |  |  |
| 22 | Враћање исечених и разрушених делова асвалтних коловоза у првобитно стање након монтаже цеви,засипање слојева камених агрегата (као претходно стање) и ризле ,без асвалтирања. Обавеза финансирања асвалтирања је инвеститора код надлежне управе,ван овог предмера. | m² | 160 |  |  |
| 23 | Одвоз вишка ископаног материјала са утоваром и истоваром на градску депонију и завршно расчишћавање градилишта | паушал | 1 |  |  |
| 24 | Припремно завршни радови,уређење градилишта по закону(заштитна ограда са таблама упозорења, пешачки прелази са заштитном оградом преко рова, челичне талпе са оградом за путнички саобраћај преко рова,градилишна табла,саобраћајна сигнализација) | комплет | 1 |  |  |
| Укупно 1: |  |  |  |  |  |

| 2 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда пројекта изведеног објекта грађевинских радова у електронској и 3 примерка штампаној форми у складу са законом о планирању и изградњи и правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. | паушално |  |  |  |
| Укупно 2: |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

| ЗБИРНО РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |
| 2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО: |  |  |