ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Пројектом је обрађен начин израде реконструкције  топловода од постојећег шахта Ш.01.до постоћечег шахта Ш.05, преко к.п. 2219/18, 2124/2 и 2142/1 к.о. Сремска Митровица.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: Постојећи топловодни прикључак је од постојећег шахта означеног као Ш.0.1. на приказаној ситуацији-постојеће стање у графичкој документацији машинског пројекта (цртеж бр.6.7.1). Постојећа Траса топловода је преко наведених  катастарских парцела 2219/18, 2124/2 и 2142/1  приказана на наведном цртежу постојеће ситуације. Димензија постојећег топловодног прикључка је DN65. По постојећој траси изграђено је 5 шахтова чији су положаји приказани на ситуацији-постојеће стање. Намена шахтова је следећа: у шахту Ш.0.1 постојеће стање је наведени прикључак за О.Ш.,,Јован Поповић” и још три прикључка (подстаница насеља ,,Орао” и два прикључка за индивидуалне стамбене објекте у улици Васе Стајића). У шахтовима Ш.0.2.и Ш.0.4  су уграђени аксијални компензатори за компензацију топлотних дилатација постојећег топловода. У шахту Ш.0.3. је уграђена циркулациона пумпа CV 65/90 ,,Север” за побољшање протока по потреби. У шахту Ш.0.5. је уграђен наведени прикључак ДН65 топловодни прикључак DN 40 за улицу ,,Школска”.

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ:

МЕСТО ПРИКЉУЧЕЊА: прикључење реконструисаног топловода је у постојећем шахту Ш.0.1. на постојећи топловодни огранак димензије DN125. Место и начин прикључења су исти као постојеће стање, само што се димензија  прикључног реконструисаног топловода мења, што је приказано у машинском пројекту (цртеж бр:6.7.5.).

ДИМЕНЗИЈЕ ТОПЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА: Од постојећег шахта Ш.0.1 до Ш.0.5. димензија прикључка је DN 100(Ø114,3x3,6 (mm)). У шахту Ш.0.5. се изводи редукција ДН100/ДН80 на новоизграђени прикључак за О.Ш. ''Јован Поповић''.

ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТОПЛОВОДА: Пројектом је по пројектном задатку у обиму реконструкције топловода обухваћено следеће: почетна тачка је реконструкција прикључка у шахту Ш.0.1 и комплетна постојећа траса са новом димензијом цевовода DN100 по постојећој траси до Ш.0.5 у којем се изводи наведена редукција DN100/DN80. У шахту Ш.0.3. се  задржава постојећа циркулациона пумпа CV 65/90 ''Север'' која по протоку и напору задовољава нове параметрe уколико буде потребе за побољшање протока. Начин уградње пумпе преко by-pass-а на новопројектовани цевовод приказан је у графичком делу машинског пројекта (цртеж бр:6.7.7.).

ВРСТА ЦЕВИ, ФАЗОНСКИХ КОМАДА И СПОЈЕВА: пројектом су предвиђене бешавне црне цеви са полиуретанском термоизолацијом и полиетиленском спољном цеви које одговарају стандард ЕН253. Предизоловани фазонски комади (колена од 90ᵒ, R=3D) морају да одговарају стандард ЕН448. Спојеви цеви и фазонских комада предвиђени су од термоскупљајућих спојница са полиуретанском изолационом пеном према стандарду ЕН489.Спојеве морају извести лица са одговарајућим овлашћењем добијеним од стране испоручиоца  цеви, фазонских комада и спојева. Врста и димензије цеви приказани су у предмеру и предрачуну.

ТРАСА ТОПЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА: Према пројектном задатку реконструисани део топловода се води по истој траси након демонтаже постојећег цевовода.

НИВЕЛАЦИЈА -УСПОНИ И ПАДОВИ ЦЕВОВОДА: Нивелација цевовода према снимљеној нивелацији терена приказана је у графичком делу машинског пројекта (цртежи бр:6.7.3 и 6.7.4). На највишим котама цеви предвиђени су цевни водови са  вентилима за одзрачење а на најнижим цевни водови са вентилима за пражњење. Димензије водова за одзрачење и пражњење зависно од димензије топловних цеви дефинисане су правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије, што је машинским пројектом испоштовано.

Пројектом су приказани правци успона и падова цевовода и места одзрачења и пражњења цевовода.

Од шахта Ш.0.1. до шахта Ш.0.5: цеви се воде са успоном, тако да је одзрачење овог дела топловода на највишим тачкама потисног и повратног вода (у прикључном шахту Ш.0.1. на највишој тачки прикључка  пре етажирања и запорних вентила DN100 одзрачним водом од црних безшавних цеви   и равним запорним вентилима DN25,PN16. У шахту Ш.0.5. изведена  је одзрака која се задржава,  на највишим тачкама прикључка DN50 за улицу Школска пре етажирања и равних запорних вентила DN50, PN16 одзрачним водом од црних безшавних цеви и равних запорних вентила DN15, PN16. Пражњење овог дела цевовода је предвиђено на најнижој тачки цевовода, у шахту Ш.0.1  за реконструисани топловод након равних запорних вентила DN100,PN16 цевним водом од црних безшавних цеви DN50, PN16.

Нивелисање  цевовода се остварује тако што се након ископа терена, демонтаже постојећих цеви и додатног  ископа терена дно рова нивелише слојем песка дебљине ccа 10 (cm) на пројектоване коте дна рова приказане у машинском пројекту у наведеним цртежима. Након нивелисања дна рова у исти се полажу цеви.Цеви се спајају заваривањем и то до димензије DN50 гасним заваривањем а веће димензије ручно електролучно.

Након заваривања цеви се снимају радиографски у обиму 30% заварених спојева и испитују на хладан водени притисак од 16 bara. Након успешне пробе спојеви се антикородивно заштићују па заливају типском изолационом масом од термоскупљајућих спојница са полиуретанском изолационом пеном према стандарду ЕН489.

Након тога се цеви засипају песком до  минимално 10 cm изнад горње ивице цеви, а последњих 10 cm се прекрива слојем хумуса и засејава травом у делу трасе по терену наведеним као зеленило а део трасе по терену који је био пешачка стаза или коловоз исти се враћа у претходно стање, што је приказано у предмеру, део ,,пратећи грађевински радови“.

Пре затрпавања цеви треба геодетски снимити.

КОМПЕНЗАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРНИХ ДИЛАТАЦИЈА:

Према дефинисаној траси постојећег и новопројектованог топловода део трасе је праволинијски а део са скретањем уградњом цевних лукова  (колена R=3D од 90ᵒ). На основу такве трасе за део топловода компензација температурних дилатација се врши путем природних самокомпензатора, а за део (праволинијска траса) путем цевних аксијалних компензатора. Положаји и димензије компензатора су приказани у графичком делу машинског пројекта (цртежи бр:6.7.2;6.7.6.;6.7.8.)  а њихов прорачун је приказан текстуалном делу машинског пројекта(ставка 6.6.2).Температурна дилатација на делу трасе  од прикључног шахта Ш.0.1.(поред којег је уграђен фиксни ослонац Ф.О.1)  до фиксног ослонца Ф.О.2 се компензује  самокомпензатором означеним  ,,Z1“.

Од фиксног ослонца Ф.О.2. до Ф.О.3.(који је уграђен на излазу топловода из шахта Ш.0.3) је компензација температурних дилатација аксијаним компензаторима (АC1) уграђеним у постојећи шахт Ш.0.2 (у којем је био аксијални компензатор и у постојећем топловоду). Овде се по потребама из прорачуна уграђују по два компензатора у потисни и два у повратни вод тип АR16/100/110/U/1 ’’Ђуро Ђаковић’’ Брод-Хрватска.

Од фиксног ослонца Ф.О.3 до фиксних ослонаца Ф.О.4. и Ф.О.5. уграђених испред и иза шахта Ш.0.5.  је компензација температурних дилатација аксијаним компензаторима (АC2) уграђеним у постојећи шахт Ш.0.4 (у којем је био аксијални компензатор и у постојећем топловоду). Овде се по потребама из прорачуна уграђују по два компензатора у потисни и два у повратни вод тип АR16/100/110/U/1 ’’Ђуро Ђаковић’’ Брод-Хрватска.

По техничким правилима испоручиоца аксијалних компензатора на максималном растојању од 4D од аксијалног компензатора мора се уградити водећи ослонац, што је испоштовано и у машинском пројекту приказано.

На цевним луковима,колена R=3D од 90(ᵒ) по техничким правилима постављају се компензациони јастуци. Дужина и дебљина ових компензационих јастука је прорачуната према прорачунскомм дијаграму у зависности од димензије цеви и дужине температурне дилатације за максималну температуру воде у цевоводу и потис и поврат 130(ᵒC). Детаљи постављања компензационих јастука приказани су у графичком делу машинског пројекта (цртеж бр:6.7.12).

Фиксни ослонци се израђују од типских  предизолованих фиксних ослонаца који се постављају у бетонски блок. Положаји и димензије бетонских блокова су приказани у графичком делу  машинског  пројекта.

УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ СА ОСТАЛИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА:Топловод који се реконструише води се по истој траси постојећег топловода на приближно истим котама постојећег топловода. Постојећи топловод се паралелно води и укршта са постојећим инсталацијама (дистрибутивна гас инсталација, телеком инсталација, електроинсталација ЕПС Дистрибуције, водоводна и канализациона инсталација).

У складу са техничким условима пре почетка радова на копању трасе потребно је у сарадњи са надлежним службама управљача наведеним инсталацијама идентификовати и обележити трасе постојећих наведених осталих инсталација. У близини обележених траса искључиво ручним ископом  се изводе грађевински радови. Уколико се током радова наиђе на неку од наведених инсталација, обавеза је одмах обавестити надлежне службе, наведене у сагласностима и техничким условима и придржавати се свих наведених правила.