## MAŠINSKI -podstanice
Rrekonstrukciju postojećih pumpnih stanica u primarne toplotne podstanice u objektima Jevrema Vidić 10 - k.p. 4722/11 i Jevrema Vidić 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
B.2 Primarne podstanice
B.2.1 Primarna podstanica u obj. br. 10 u ul. Jevrema Vidića
1 | Nabavka, isporuka i montaža pločastog izmenjivača toplote. U cenu je uračunata izrada postolja od čeličnih nosača. Proizvod "Traco" - Beograd, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*, u svemu prema uslovima "Toplifikacija", Sremska Mitrovica. Proračun toplotnih performansi izmenjivača toplote mora biti proveren za režim spoljašnje projektne temperature od +5°C sa podacima uzetim iz kliznog dijagrama. - tip: TRM050L-1-16, Δt' =110/70°C PN16; Δt'' =65/45°C PN6 -pad pritiska: primar/sekundar 5.49/16.54 kPa, priključci: prirubnica DN50, materijal ploča: 1.4401 (AISI 316), nazivni pritisak PN16 - kapacitet: 204kW | kom | 1
2 | Nabavka, isporuka i montaža cirkulacionih pumpi sa frekventnim regulatorom protoka, senzor diferencijalnog pritiska montiran na pumpi, registruje pritisak na pumpi i omogućava njenu regulaciju, sa jednim kompletom zavrtnjeva, gumenim kompenzatorima, prirubnicama i kontraprirubnicama. Proizvod "IMPPUMPS" Slovenija, ili odgovarajuća drugog proizvođača ____________________*.
- tip: NMT MAX 50/80 F280 monofazna
- Vmax = 32.3 m³/h
- P = 370 W
- I = 1,7 A
- 1h230V/50Hz
| - magacinska rezerva NMT MAX 50/80 F280 monofazna | kom | 2
3 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.
| - DN65 (f76.1x2,9mm) | m' | 10
| - DN50 (f57.0x2,9mm) | m' | 16
| - DN32 (f42.4x2,6mm) | m' | 8
| - DN25 (f33.3x2,6mm) | m' | 2
| - DN20 (f26.9x2,3mm) | m' | 8
| - DN15 (f21,3x2,0mm) | m' | 12
4 | Za spojne delove, zaptivni materijal, fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode, čvrste tačke, konzole, nosače i ostali sitan potrošan materijal, poniklovane dvodelne rozetne na svim prolazima kroz zidove i zaštitne čaure kroz međuspratne konstrukcije i sav ostali sitan materijal. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu redukcija u toplotnoj podstanici. Takođe, pozicija obuhvata probijanje otvora za prolaz cevne mreže u pregradnim zidovima i međuspratnim konstrukcijama i njihovo zatvaranje po izvršenoj montaži. Plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije. |  | 0.5 | 0
5 | Isporuka i montaža bešavnih čeličnih cevnih redukcija. Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.
| - DN65/50 | kom | 2
| - DN50/40 | kom | 2
| - DN50/32 | kom | 2
6 | Isporuka i montaža hamburških lukova 90. Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.R=1,5*D
| - DN65 (f76.1x2,9mm) | kom | 6
| - DN50 (f57.0x2,9mm) | kom | 6
| - DN25 (f33.3x2,6mm) | kom | 2
| - DN15 (f21.3x2,2mm) | kom | 4
7 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709.Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| - DN65 PN6 | kom | 3
| - DN50 PN16 | kom | 2
| - DN25 PN16 | kom | 1
| - DN15 PN16 | kom | 8
8 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoće sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja.
| - DN65 PN6 | kom | 1
| - DN50 PN16 | kom | 1
| - DN15 PN16 | kom | 1
9 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnog ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16.
| - DN50 | kom | 1
10 | Nabavka, isporuka i montaža kosog regulacionog ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16.
| - DN50 | kom | 1
11 | Nabavka, isporuka i montaža slavina za ispuštanje
| DN15 NP6 | kom | 2
12 | Nabavka, isporuka i montaža manometra f100 klase tačnosti 2.5 sa trokrakom slavinom mesingana DN15 PN 16 za temperature do 150°C priključak M20 x 1,5G 1/2 ( ekvivalent TERMOVENT ) i temperaturskim sifonom "U" ili "O".
| - opsega (0-16 bara) | kom | 2
| - opsega (0-6 bara) | kom | 2
13 | Nabavka, isporuka i montaža termometra sa čaurama za montažu. (od OK profila dužinu čaure uskladiti sa dimenzijom cevi na koju se ugrađuje ).
| - za tem. do 120°C | kom | 4
14 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=300mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -razvodni vod 65°C. | kom | 1
15 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=150mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -povratni vod 45°C. | kom | 1
16 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=300mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -razvodni vod 110°C i povratni vod 70°C. | kom | 2
17 | Nabavka, isporuka i montaža ultrazvučnog merača protoka toplotne energije, komplet sa integrisanom temperaturnom sondom za polazni i sondom sa kablom za povratni vod. Uređaj se sastoji od mernog tela i računarske jedinice. Pozicija obuhvata i baždarenje uređaja od strane akreditovane labaratorije. Temperatura radnog fluida 1200C. Proizvod "Kamstrup", ili odgovarajući drugog proizvođača __________________*. Uređaj je sa navojnom vezom. - tip: MULTICAL 603 + HC-003-20 M-Bus modul za M603 DN 25, PN16, 6 m3/h, R1''x260 mm | kom | 1
18 | Nabavka, isporuka i montaža horizontalnog vodomera sa holender spojem za toplu vodu na vezi za dopunu instalacije. Uređaj je baždaren od strane akreditovane labaratorije. Temperatura radnog fluida 90°C. - tip: 1/2", PN16 | kom | 1
19 | Nabavka, isporuka i montaža prirubničkog prolaznog elektromo. ventila sa elektromotornim pogonom AMV 20 EM (230V), sa kompletom prirubnica, kontra-prirubnica, zavrtnjeva i zaptivača, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: VB2 40 (DN 40 PN16), kvs=25 m3/h tip: AMV 20 EM, 230 V, 3 tačke, 15 s/mm, 450 N, hod 10 mm | kom | 1
20 | Nabavka, isporuka i montaža uronski senzor temperature vode, komplet sa čaurom za montažu, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*.
tip: ESMU 100
| Pt 1000 (100 mm), bakar, ugradna nerđajuća čaura) | kom | 4
21 | Nabavka, isporuka i montaža senzora spoljne temperature proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: ESMT | kom | 1
22 | Nabavka, isporuka i montaža senzora pritiska, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: MBS 3000 (0-16 bar; 0-85°C) sa ugradnjom rashladnog sifona i slavine sa ispustom. | kom | 2
23 | Nabavka, isporuka i montaža senzora pritiska, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: MBS 3000 (0-6 bar; 0-85°C) | kom | 1
24 | Isporuka i montaža grubog odvajača nečistoće odzračno-ispusnog lonca, sa slepom prirubnicom na dnu lonca, temperature do 150°C, komplet sa ravno zapornim ventilom DN15 za odzračivanje i ravno zapornim ventilom DN15 za pražnjenje. - Ø114,3x3,6, h=700 mm | kom | 2
25 | Isporuka, montaža i ugradnja kliznih oslonaca za nošenje čeličnih bešavnih cevi u podstanici, kao i predizolovanih cevi koji se vode kroz objekat. Stavkom takođe obuhvatiti i oslonce za nošenje ravnih propusnih ventila primara.
| Obračun po kilogramu | kg | 45
26 | Isporuka i montaža zatvorene membranske ekspanzione posude. Proizvod ELBI, Italija ili odgovarajuće drugog proizvođača ____________________*.
ERCE 80
Ukupna zapremina 80l
Pred pritisak 1.5bara
| NO20 | kom | 1
27 | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila sa oprugom navojni.
Manom. Pritisak otvaranja 4.0bara
| DN25 | kom | 1
28 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 130oC. Farbanje izvršiti u dva premaza.
| Obračun po m2 | m2 | 6
29 | Izolacija vrelovoda u podstanici i podrumu, armafleksom ili odgovarajući drugog proizvođača ________________*, debljine 13mm.
| Obračun po m2 | m2 | 14
U k u p n o B.2.1 :
B.2.2 Podešavanje, ispitivanje, merenje i balansiranje
1 | Podešavanje ugrađenih kosih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije u skladu sa podacima iz projekta. | pauš.
2 | Radovi na mehaničkom ispiranju instalacije sa kontrolom zaprljanosti i sastavljenjem zapisnika o izvršenosti radova. Ispiranje vršiti dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. | pauš.
3 | Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću i nepropusnost: -vodom, ispitnim pritiskom od 16 bar u trajanju od 1h, nakon čega sistem ispitatii pritiskom od 10 bar , u trajanju od 24h. Ispitivanje se smatra uspešnim , ako pad pritiska nije veći od 0,2 bar (SRPS EN 253). U cenu uračunati i blindiranje krajeva ispitivanog vrelovoda. O ispitivanju treba sačiniti zapisnik, koji potpisuju Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ. | pauš.
U k u p n o B.2.2 :
B.2.3 Primarna podstanica u obj. br. 6 u ul. Jevrema Vidića
1 | Nabavka, isporuka i montaža pločastog izmenjivača toplote. U cenu je uračunata izrada postolja od čeličnih nosača. Proizvod "Traco" - Beograd, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*, u svemu prema uslovima "Toplifikacija", Sremska Mitrovica. Proračun toplotnih performansi izmenjivača toplote mora biti proveren za režim spoljašnje projektne temperature od +5°C sa podacima uzetim iz kliznog dijagrama. - tip: TRM050L-1-26, Δt' =110/70°C PN16; Δt'' =65/45°C PN6 -pad pritiska: primar/sekundar 5.99/19.99 kPa, priključci: prirubnica DN50, materijal ploča: 1.4401 (AISI 316), nazivni pritisak PN16 - kapacitet: 360kW | kom | 1
2 | Nabavka, isporuka i montaža cirkulacionih pumpi sa frekventnim regulatorom protoka, senzor diferencijalnog pritiska montiran na pumpi, registruje pritisak na pumpi i omogućava njenu regulaciju, sa jednim kompletom zavrtnjeva, gumenim kompenzatorima, prirubnicama i kontraprirubnicama. Proizvod "IMPPUMPS" Slovenija, ili odgovarajuća drugog proizvođača ____________________*.
- tip: NMT MAX 65/80 F340 monofazna
- Vmax = 44.3 m³/h
- P = 560 W
- I = 2,6 A
- 1h230V/50Hz
| - magacinska rezerva NMT MAX 65/80 F340 monofazna |  | 2
3 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.
| - DN80 (f88.9x3.2mm) | m' | 10
| - DN65 (f76.1x2,9mm) | m' | 8
| - DN40 (f48.3x2,6mm) | m' | 8
| - DN25 (f33.3x2,6mm) | m' | 2
| - DN20 (f26.9x2,3mm) | m' | 8
| - DN15 (f21,3x2,0mm) | m' | 12
4 | Za spojne delove, zaptivni materijal, fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode, čvrste tačke, konzole, nosače i ostali sitan potrošan materijal, poniklovane dvodelne rozetne na svim prolazima kroz zidove i zaštitne čaure kroz međuspratne konstrukcije i sav ostali sitan materijal. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu redukcija u toplotnoj podstanici. Takođe, pozicija obuhvata probijanje otvora za prolaz cevne mreže u pregradnim zidovima i međuspratnim konstrukcijama i njihovo zatvaranje po izvršenoj montaži. Plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije. |  | 0.5
5 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevnih redukcija. Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.
| - DN80/65 | kom | 2
| - DN80/50 | kom | 2
| - DN65/50 | kom | 4
| - DN65/50 | kom | 2
6 | Isporuka i montaža hamburških lukova 90. Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.R=1,5*D
| - DN80 (f88.9x3.2mm) | kom | 6
| - DN65 (f76.1x2,9mm) | kom | 6
| - DN25 (f33.3x2,6mm) | kom | 2
| - DN15 (f21.3x2,2mm) | kom | 4
7 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709.Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| - DN80 PN6 | kom | 3
| - DN65 PN16 | kom | 2
| - DN25 PN16 | kom | 1
| - DN15 PN16 | kom | 8
8 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoće sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja.
| - DN80 PN6 | kom | 1
| - DN65 PN16 | kom | 1
| - DN15 PN16 | kom | 1
9 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnog ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16.
| - DN65 PN16 | kom | 1
10 | Nabavka, isporuka i montaža kosog regulacionog ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16.
| - DN65 PN16 | kom | 1
11 | Nabavka, isporuka i montaža slavina za ispuštanje.
| - DN15 PN6 | kom | 2
12 | Nabavka, isporuka i montaža manometra f100 opsega (0-16 bara) klase tačnosti 2.5 sa trokrakom slavinom mesingana DN15 PN 16 za temperature do 150°C priključak M20 x 1,5G 1/2 ( ekvivalent TERMOVENT ) i temperaturskim sifonom "U" ili "O".
| - opsega (0-16 bara) | kom | 2
| - opsega (0-6 bara) | kom | 4
13 | Nabavka, isporuka i montaža termometra sa čaurama za montažu. (od OK profila dužinu čaure uskladiti sa dimenzijom cevi na koju se ugrađuje ).
| - za tem. do 120°C | kom | 4
14 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=300mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -razvodni vod 65°C | kom | 1
15 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=150mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -povratni vod 45°C. | kom | 1
16 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog proširenja Ø88,9x3,2 mm L=300mm, sa čeličnim dancima DN80x2kom mufovima i čepovima DN15 -razvodni vod 110°C i povratni vod 70°C | kom | 2
17 | Nabavka, isporuka i montaža ultrazvučnog merača protoka toplotne energije, komplet sa integrisanom temperaturnom sondom za polazni i sondom sa kablom za povratni vod. Uređaj se sastoji od mernog tela i računarske jedinice. Pozicija obuhvata i baždarenje uređaja od strane akreditovane labaratorije. Temperatura radnog fluida 1200C. Proizvod "Kamstrup",ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. - tip: MULTICAL 603 + HC-003-20 M-Bus modul za M603 DN 40, PN16, 10 m3/h, 260 mm | kom | 1
18 | Nabavka, isporuka i montaža horizontalnog vodomera sa holender spojem za toplu vodu na vezi za dopunu instalacije. Uređaj je baždaren od strane akreditovane labaratorije. Temperatura radnog fluida 90°C. - tip: 1/2", PN16 | kom | 1
19 | Nabavka, isporuka i montaža prirubničkog prolaznog elektromo. ventila sa elektromotornim pogonom AMV 20 EM (230V), sa kompletom prirubnica, kontra-prirubnica, zavrtnjeva i zaptivača, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: VB2 50 (DN 50 PN16), kvs=40 m3/h tip: AMV 20 EM, 230 V, 3 tačke, 15 s/mm, 450 N, hod 10 mm | kom | 1
20 | Nabavka, isporuka i montaža uronski senzor temperature vode, komplet sa čaurom za montažu, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajuće drugog proizvođača ____________________*.
tip: ESMU 100
| Pt 1000 (100 mm), bakar, ugradna nerđajuća čaura) | kom | 5
21 | Nabavka, isporuka i montaža senzora spoljne temperature proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*, tip: ESMT | kom | 1
22 | Nabavka, isporuka i montaža senzora pritiska, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: MBS 3000 (0-16 bar; 0-85°C) sa ugradnjom rashladnog sifona i slavine sa ispustom. | kom | 2
23 | Nabavka, isporuka i montaža senzora pritiska, proizvod "Danfoss" - Danska, ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. tip: MBS 3000 (0-6 bar; 0-85°C) | kom | 2
24 | Isporuka i montaža grubog odvajača nečistoće odzračno-ispusnog lonca, temperature do 150°C, komplet sa ravno zapornim ventilom DN15 za odzračivanje i ravno zapornim ventilom DN15 za pražnjenje. - Ø114,3h3,6, h=700 mm | kom | 2
25 | Isporuka i montaža zatvorene membranske ekspanzione posude. Proizvod ELBI, Italija ili odgovarajuće drugog proizvođača ____________________*.
ERCE 150
Pred pritisak 2bara
| NO20 | kom | 1
26 | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila sa oprugom navojni.
Manom. Pritisak otvaranja 4.5bara
| DN32 | kom | 1
27 | Isporuka, montaža i ugradnja kliznih oslonaca za nošenje čeličnih bešavnih cevi u podstanici, kao i predizolovanih cevi koji se vode kroz objekat. Stavkom takođe obuhvatiti i oslonce za nošenje ravnih propusnih ventila primara.
| Obračun po kilogramu | kg | 35
28 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 130oC. Farbanje izvršiti u dva premaza.
| Obračun po m2 | m2 | 5
29 | Izolacija vrelovoda u podstanici i podrumu, armafleksom ili odgovarajući drugog proizvođača _______________*, debljine 13mm.
| Obračun po m2 | m2 | 11
U k u p n o B.2.3 :
B.2.4 Podešavanje, ispitivanje, merenje i balansiranje
1 | Podešavanje ugrađenih kosih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije u skladu sa podacima iz projekta. | pauš.
2 | Radovi na mehaničkom ispiranju instalacije sa kontrolom zaprljanosti i sastavljenjem zapisnika o izvršenosti radova. Ispiranje vršiti dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. | pauš.
3 | Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću i nepropusnost: -vodom, ispitnim pritiskom od 16 bar u trajanju od 1h, nakon čega sistem ispitatii pritiskom od 10 bar , u trajanju od 24h. Ispitivanje se smatra uspešnim , ako pad pritiska nije veći od 0,2 bar (SRPS EN 253). U cenu uračunati i blindiranje krajeva ispitivanog vrelovoda. O ispitivanju treba sačiniti zapisnik, koji potpisuju Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ. | pauš.
U k u p n o B.2.4 :
B.5 Pripremni i završni radovi za podstanicu Jevrema Vidić 6 i Jevrema Vidić 10
1 | Pripremni radovi: upoznavanje sa objektom, razmeravanje i obeležavanje,transport i skladištenje materijala i alata, sitni građevinski radovi, organizovanje gradilišta i upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom.
Paušalan obračun
2 | Izrada projekta izvedenog objekta mašinskih radova u elektronskoj i 3 primerka štampanoj formi u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.
Paušalan obračun
U k u p n o B.2.5 :
REKAPITULACIJA MAŠINSKI RADOVI
Rekonstrukciju postojećih pumpnih stanica u primarne toplotne podstanice u objektima Jevrema Vidić 10 - k.p. 4722/11 i Jevrema Vidić 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
A. Demontažni radovi
B.2.1 Primarna podstanica u obj. br. 10 u ul. Jevrema Vidića
B.2.2 Podešavanje, ispitivanje, merenje i balansiranje
B.2.3 Primarna podstanica u obj. br. 6 u ul. Jevrema Vidića
B.2.4 Podešavanje, ispitivanje, merenje i balansiranje
B.5 Pripremni i završni radovi za podstanicu Jevrema Vidić 6 i Jevrema Vidić 10
UKUPNO :
Napomena:
* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme koja se nudi i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se mogu utvrditi karakteristike ponuđene opreme (prospekti, katalozi i sl.)

## ELEKTRO - podstanica
6.2. PREDMER I PREDRAČUN PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA TOPLOTNIH PODSTANICA Rekonstrukcije postojećih pumpnih stanica u primarne toplotne podstanice u objektima u ul. Jevrema Vidića 10 - k.p. 4722/11 i Jevrema Vidić 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
DEMONTAŽNI RADOVI U PODSTANICI U OBJEKTU SVETOG STEFANA 13
04.00.1 | Demontažu postojećeg razvodnog prmana, postojećih kablova instalacije podstanice, svetiljki i dr. i predaja Invesitoru. | kom | 1
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI U PODSTANICI U OBJEKTU U SVETOG STEFANA 13
6.2.A - PREDMER I PREDRAČUN PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA TOPLOTNE PODSTANICE - Rekonstrukcija postojeće pumpnie stanice u primarnu toplotnu podstanicu u objektu u ul. Jevrema Vidića 10 - k.p. 4722/11 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA:
Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova.
U cenu se uračunava vrednost svog potrebnog materijala i potrebne radne snage.
Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.
Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije.
Završne radove i predaja instalacije investitoru.
Br. | Opis radova | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (din) | Cena (din)
|  |  | А | B | АxB
04.00. | DEMONTAŽNI RADOVI
04.00.1 | Demontažu postojećeg razvodnog prmana, postojećih kablova instalacije podstanice, svetiljki i dr. i predaja Invesitoru. | kom | 1
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI
04.01 | RAZVODNI ORMANI
2004-01-01 | Nabavka, isporuka montaža i povezivanje ormana toplotne podstanice RO-TP fabričke izrade napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm, približnih dimenzija 600x800x200 (širina x visina x dubina) sledećih karakteristika: - stepen zaštite IP54 u skladu sa EN 60529 - vrata sa univerzalnim bravama za razvodne ormane sa otvaranjem pod uglom od 120° - Završna boja RAL 7032
04.01.2. | - 1 kom. Motorno-zaštitni prekidač za zaštitu motornog izvoda od preopterećenja i kratkog spoja u kategoriji AC3, 415V, strujno podesiv u opsegu 1,6-2,5A, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC) - 1 kom. Servisna utičnica, monofazna, siluminska, IP54, montaža na ormanu - 1 kom. Servisna utičnica, trofazna, siluminska, IP54, montaža na ormanu - 1 kom. Utičnica, monofazna, montaža na DIN šinu - 1 kom. Zelena signalna lampica Ø22mm, sa LED sijalicom i pred- otporom za priključak na napon 230VAC - 1 kom. Crvena signalna lampica Ø22mm, sa LED sijalicom i pred- otporom za priključak na napon 230VAC - 1 kom. Ispravljač 230VAC/24VDC, 0,1kW - 1 kom. Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 230V, 50Hz, sa mikroprekidačem, 8W - 2 kom. Plug-in rele za 230V, 50Hz, sa četiri preklopna kontakta (4CO), sa postoljem, montaža na DIN šinu - 3 kom. Plug-in rele za 24V DC, sa jednim preklopnim kontaktom (1CO), sa postoljem, montaža na DIN šinu - 1 kom. kontaktor, 6A, 3p, 230VAC sa dva pomoćna NO kontakta - Ostali sitan nespecificiran elektro materijal Orman sa elektroenergetskom opremom, natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno komandnih elemenata, namontirano, povezano ispitano i pušteno pod napon. Pozicija uključuje i: - Povezivanje opreme (motora cirkulacionih pumpi, kalorimetara na komunikacionu opremu u ormanu, senzora temperature, pokretača regulacionih ventila i sl.) - Puštanje u rad opreme sa svim potrebnim podešavanjima i proverom ispravnog funkcionisanja. | kpl | 1
U orman RO-TP takođe ugraditi sledeću opremu automatike:
04.01.1.2 | Elektronski kontroler za regulaciju temperature napojne vode sekundara u zavisnosti od spoljne temperature i za upravljanje cirkulacionim pumpama grejanja. Proizvod BA SYSTEMS BAS 1020 ili odgovarajuće drugog proizvođača ____________________*. Pozicija uključuje i izradu softvera i WEB aplikacije | kom | 1
04.01.1.3 | MBUS master konvertor sa M-bus interfejsa na RS232. Mogućnost povezivanja do 200 M-bus slave uređaja. Proizvod Techbase MBUS200 ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. | kom | 1
UKUPNO RAZVODNI ORMAN RO-TP:
04.02 | NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI
2004-02-01 | Nabavka isporuka i montaža perforiranih kablovskih nosača. Kablovski nosači se montiraju na plafonske ili zidne konzole iznad spuštenih plafona. Obračun i plaćanje po metru dužnom, isporučenih i namontiranih kablovskih nosača, komplet sa montažnim priborom i elementima za horizontalna skretanja, sledećih dimenzija i to, kako sledi:
04.02.1.1 | PNK 100/60mm | m | 12
2004-02-02 | Nabavka, isporuka i polaganje energetskih i komandno kontrolnih kablova za priključak elektro motora i perifernih elemenata automatike. Kablovi se polažu na postojeće kablovske nosače i na kablovskim obujmicama. Na mestima priključka kablova na motorima, elektrogrejačima i perifernim elementima automatike, kablovi se provlače kroz prethodno postavljena čelična plastificirana rebrasta creva. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih kablova sledećih tipova i preseka:
04.02.2.1 | LiYCY 2x0,75 | m | 125
04.02.2.2 | PP00 2x1,5 | m | 12
04.02.2.3 | PP-Y 3x2,5 | m | 13
04.02.2.4 | PP00-Y 3x1,5 | m | 16
04.02.2.5 | PP00-Y 4x1,5 | m | 13
04.02.2.7 | NYY-OZ 5x1,5 | m | 16
2004-02-03 | Nabavka, isporuka i montaža metalnih plastificiranih gibljivih instalacionih creva za zaštitu kablova pri povezivanju na elemente u polju. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih zaštitnih creva sledećih prečnika (spoljašnji prečnik / unutrašnji prečnik):
04.02.3.1 | Ø 13.7/10mm | m | 21
04.02.3.2 | Ø 23.6/19mm | m | 12
2004-02-04 | Nabavka, isporuka i montaža samogasivih rebrastih instalacionih creva za zaštitu kablova pri polaganju između razvodnih ormana kao i prilikom polaganja van kablovskih nosača. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih zaštitnih creva sledećih prečnika (spoljašnji prečnik / unutrašnji prečnik):
04.02.4.1 | Ø 16/10.7mm | m | 125
04.02.4.2 | Ø 25/18.3mm | m | 12
UKUPNO NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI:
04.03 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI
2004-03-01 | Nabavka, isporuka i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za izjednačenje potencijala u elektroprostoriji. Traka se polaže na potporama za betonski zid. | m | 32
2004-03-02 | Nabavka, isporuka i montaža potpore za zid od betona za traku pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm. | kom | 54
2004-03-03 | Nabavka, isporuka i montaža ukrsnih komad "traka- traka" za trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm. | kom | 19
2004-03-04 | Izrada spoja trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm i metalne konstrukcije zavarivanjem. | kom | 10
2004-03-05 | Izrada premošćenja pumpi, ventila i prirubnica izolovanim finožičanim bakarnim pletenicama 16 mm2 prosečne dužine 0.5m sa bakarnim papučicama M8 i elastičnim podmetačima sa varenjem odgovarajućih pocinkovanih zavrtnjeva M-8 na prirubnicama sa maticom. Po izradi spojeva sva oštećena mesta premazati zaštitnim sredstvom protiv korozije. | kom | 20
2004-03-06 | Izrada elastičnog spoja trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm i metalne konstrukcije vrata zavrtnjem, preko bakarnog užeta 16mm2 dužine 20cm sa papučicama na oba kraja. | kom | 2
UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI:
04.04. | OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE
2004-04-01 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje LED linijske svetiljke za osvetljenje toplotne podstanice. Karakteristike: - 3600lm - Električna snaga: 36W - 4000K - CRI>80 - stepen zaštite IP65 - PC - Inox - L-1560mm Proizvod Schrack Technik LIARFR3640 DEVO LED 36W ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. | kom | 4
2004-04-02 | Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem običnog jednopolnog nadgradnog prekidača na zid u zaštiti IP44. Plaća se po komadu. | kom | 1
2004-04-03 | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja toplotne podstanice. Instalacija se izvodi kablom PP-Y 3x1,5mm2 koji se vodi na obujmicama po zidu i plafonu. Obračun i plaćanje po dužnom metru kabla, komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad. | m | 32
UKUPNO OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE:
04.05. | SPECIJALISTIČKI RADOVI
2004-05-01 | Konfigurisanje 3G modema/rutera za potrebe integracije podstanice u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Napomena: nabavka modema je obaveza Toplana. | kom | 1
2004-05-02 | Izrada web i SCADA aplikacije u postojećem sistemu (Archestra System Platform proizvođača “AVEVA/Schneider Electric/Wonderware) daljinskog nadzora i upravljanja | kom | 1
UKUPNO SPECIJALISTIČKI RADOVI:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
04.00. | DEMONTAŽNI RADOVI
04.01. | RAZVODNI ORMANI
04.02. | NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI
04.03. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI
04.04. | OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE
04.05. | SPECIJALISTIČKI RADOVI
UKUPNO RSD (bez PDV-a):
6.2.B - PREDMER I PREDRAČUN PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA TOPLOTNE PODSTANICE - Rekonstrukcija postojeće pumpne stanice u primarnu toplotnu podstanicu u objektu u ul. Jevrema Vidića 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA:
Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova.
U cenu se uračunava vrednost svog potrebnog materijala i potrebne radne snage.
Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.
Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije.
Završne radove i predaja instalacije investitoru.
Br. | Opis radova | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (din) | Cena (din)
|  |  | А | B | АxB
04.00. | DEMONTAŽNI RADOVI
04.00.1 | Demontažu postojećeg razvodnog prmana, postojećih kablova instalacije podstanice, svetiljki i dr. i predaja Invesitoru. | kom | 1
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI
04.01 | RAZVODNI ORMANI
2004-01-01 | Nabavka, isporuka montaža i povezivanje ormana toplotne podstanice RO-TP fabričke izrade napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm, približnih dimenzija 600x800x200 (širina x visina x dubina) sledećih karakteristika: - stepen zaštite IP54 u skladu sa EN 60529 - vrata sa univerzalnim bravama za razvodne ormane sa otvaranjem pod uglom od 120° - Završna boja RAL 7032
04.01.1.1 | >1 kom. Motorno-zaštitni prekidač za zaštitu motornog izvoda od preopterećenja i kratkog spoja u kategoriji AC3, 415V, strujno podesiv u opsegu 2,5-4A, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC) > 1 kom. Servisna utičnica, monofazna, siluminska, IP54, montaža na ormanu > 1 kom. Servisna utičnica, trofazna, siluminska, IP54, montaža na ormanu > 1 kom. Utičnica, monofazna, montaža na DIN šinu >1 kom. Zelena signalna lampica Ø22mm, sa LED sijalicom i pred- otporom za priključak na napon 230VAC > 1 kom. Crvena signalna lampica Ø22mm, sa LED sijalicom i pred- otporom za priključak na napon 230VAC > 1 kom. Ispravljač 230VAC/24VDC, 0,1kW > 1 kom. Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 230V, 50Hz, sa mikroprekidačem, 8W > 2 kom. Plug-in rele za 230V, 50Hz, sa četiri preklopna kontakta (4CO), sa postoljem, montaža na DIN šinu > 3 kom. Plug-in rele za 24V DC, sa jednim preklopnim kontaktom (1CO), sa postoljem, montaža na DIN šinu - 1 kom. kontaktor, 6A, 3p, 230VAC sa dva pomoćna NO kontakta >Ostali sitan nespecificiran elektro materijal Orman sa elektroenergetskom opremom, natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno komandnih elemenata, namontirano, povezano ispitano i pušteno pod napon. Pozicija uključuje i: > Povezivanje opreme (motora cirkulacionih pumpi, kalorimetara na komunikacionu opremu u ormanu, senzora temperature, pokretača regulacionih ventila i sl.) > Puštanje u rad opreme sa svim potrebnim podešavanjima i proverom ispravnog funkcionisanja. | kpl | 1
U orman RO-TP takođe ugraditi sledeću opremu automatike:
04.01.1.2 | Elektronski kontroler za regulaciju temperature napojne vode sekundara u zavisnosti od spoljne temperature i za upravljanje cirkulacionim pumpama grejanja. Proizvod BA SYSTEMS BAS 1020 ili odgovarajuće Pozicija uključuje i izradu softvera i WEB aplikacije | kom | 1
04.01.1.3 | MBUS master konvertor sa M-bus interfejsa na RS232. Mogućnost povezivanja do 200 M-bus slave uređaja.Proizvod Techbase MBUS200 ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. | kom | 1
UKUPNO RAZVODNI ORMAN RO-TP:
04.02 | NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI
2004-02-01 | Nabavka isporuka i montaža perforiranih kablovskih nosača. Kablovski nosači se montiraju na plafonske ili zidne konzole iznad spuštenih plafona. Obračun i plaćanje po metru dužnom, isporučenih i namontiranih kablovskih nosača, komplet sa montažnim priborom i elementima za horizontalna skretanja, sledećih dimenzija i to, kako sledi:
04.02.1.1 | PNK 100/60mm | m | 12
2004-02-02 | Nabavka, isporuka i polaganje energetskih i komandno kontrolnih kablova za priključak elektro motora i perifernih elemenata automatike. Kablovi se polažu na postojeće kablovske nosače i na kablovskim obujmicama. Na mestima priključka kablova na motorima, elektrogrejačima i perifernim elementima automatike, kablovi se provlače kroz prethodno postavljena čelična plastificirana rebrasta creva. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih kablova sledećih tipova i preseka:
04.02.2.1 | LiYCY 2x0,75 | m | 125
04.02.2.2 | PP00 2x1,5 | m | 12
04.02.2.3 | PP-Y 3x2,5 | m | 13
04.02.2.4 | PP00-Y 3x1,5 | m | 16
04.02.2.5 | PP00-Y 4x1,5 | m | 13
04.02.2.7 | NYY-OZ 5x1,5 | m | 16
2004-02-03 | Nabavka, isporuka i montaža metalnih plastificiranih gibljivih instalacionih creva za zaštitu kablova pri povezivanju na elemente u polju. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih zaštitnih creva sledećih prečnika (spoljašnji prečnik / unutrašnji prečnik):
04.02.3.1 | Ø 13.7/10mm | m | 21
04.02.3.2 | Ø 23.6/19mm | m | 12
2004-02-04 | Nabavka, isporuka i montaža samogasivih rebrastih instalacionih creva za zaštitu kablova pri polaganju između razvodnih ormana kao i prilikom polaganja van kablovskih nosača. Obračun i plaćanje po metru dužnom položenih zaštitnih creva sledećih prečnika (spoljašnji prečnik / unutrašnji prečnik):
04.02.4.1 | Ø 16/10.7mm | m | 125
04.02.4.2 | Ø 25/18.3mm | m | 12
UKUPNO NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI:
04.03 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI
2004-03-01 | Nabavka, isporuka i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za izjednačenje potencijala u elektroprostoriji. Traka se polaže na potporama za betonski zid. | m | 32
2004-03-02 | Nabavka, isporuka i montaža potpore za zid od betona za traku pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm. | kom | 54
2004-03-03 | Nabavka, isporuka i montaža ukrsnih komad "traka- traka" za trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm. | kom | 19
2004-03-04 | Izrada spoja trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm i metalne konstrukcije zavarivanjem. | kom | 10
2004-03-05 | Izrada premošćenja pumpi, ventila i prirubnica izolovanim finožičanim bakarnim pletenicama 16 mm2 prosečne dužine 0.5m sa bakarnim papučicama M8 i elastičnim podmetačima sa varenjem odgovarajućih pocinkovanih zavrtnjeva M-8 na prirubnicama sa maticom. Po izradi spojeva sva oštećena mesta premazati zaštitnim sredstvom protiv korozije. | kom | 20
2004-03-06 | Izrada elastičnog spoja trake pravougaonog preseka Fe/Zn 25x4mm i metalne konstrukcije vrata zavrtnjem, preko bakarnog užeta 16mm2 dužine 20cm sa papučicama na oba kraja. | kom | 2
UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI:
04.04. | OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE
2004-04-01 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje LED linijske svetiljke za osvetljenje toplotne podstanice. Karakteristike: - 3600lm - Električna snaga: 36W - 4000K - CRI>80 - stepen zaštite IP65 - PC - Inox - L-1560mm Proizvod Schrack Technik LIARFR3640 DEVO LED 36W ili odgovarajući drugog proizvođača ____________________*. | kom | 4
2004-04-02 | Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem običnog jednopolnog nadgradnog prekidača na zid u zaštiti IP44. Plaća se po komadu. | kom | 1
2004-04-03 | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja toplotne podstanice. Instalacija se izvodi kablom PP-Y 3x1,5mm2 koji se vodi na obujmicama po zidu i plafonu. Obračun i plaćanje po dužnom metru kabla, komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad. | m | 32
UKUPNO OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE:
04.05. | SPECIJALISTIČKI RADOVI
2004-05-01 | Konfigurisanje 3G modema/rutera za potrebe integracije podstanice u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Napomena: nabavka modema je obaveza Toplana. | kom | 1
2004-05-02 | Izrada web i SCADA aplikacije u postojećem sistemu (Archestra System Platform proizvođača “AVEVA/Schneider Electric/Wonderware) daljinskog nadzora i upravljanja | kom | 1
UKUPNO SPECIJALISTIČKI RADOVI:
04.06. Pripremni i završni radovi za podstanicu Jevrema Vidić 6 i Jevrema Vidić 10
1 | Pripremni radovi: upoznavanje sa objektom, razmeravanje i obeležavanje,transport i skladištenje materijala i alata, sitni građevinski radovi, organizovanje gradilišta i upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom.
Paušalan obračun
2 | Izrada projekta izvedenog objekta elektro radova u elektronskoj i 3 primerka štampanoj formi u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.
Paušalan obračun
UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
ZBIRNA REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVI
04.00. | DEMONTAŽNI RADOVI
04.01. | RAZVODNI ORMANI
04.02. | NAPOJNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI
04.03. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U TOPLOTNOJ PODSTANICI
04.04. | OSVETLJENJE TOPLOTNE PODSTANICE
04.05. | SPECIJALISTIČKI RADOVI
04.06. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO RSD (bez PDV-a):
UKUPNO 6.2.A + 6.2.B (RSD (bez PDV-a)):
Napomena:
* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme koja se nudi i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se mogu utvrditi karakteristike ponuđene opreme (prospekti, katalozi i sl.)

## UKUPNO
REKAPITULACIJA
Rekonstrukciju postojećih pumpnih stanica u primarne toplotne podstanice u objektima Jevrema Vidić 10 - k.p. 4722/11 i Jevrema Vidić 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici
MAŠINSKI RADOVI
ELEKTRO RADOVI
UKUPNO :