TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Projektom je dato rešenje Rekonstrukcije toplovoda na k.p. 4714, 4722/6, 4722/18  i 4722/1 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici. Vrelovod se rekonstruišu iz razloga dotrajalosti postojeće cevne mreže.

POSTOJEĆE STANJE I DEMONTAŽNI RADOVI

Posmatrani objekti u ulici Jevrema Vidić 6 i 10 su sa sekundarnim podstanicama koje su se toplotnom energijom napajale preko poveznih vodova iz primarne podstanice smeštene u suterenu modne kuće (kineske robne kuće) u ulici Svetog Stefana br. 13. Ulični vrelovod DN125/125 iz postojećeg šahta Š01, koji se nalazi neposredno ispred pasaža objekta br. 13 u ulici Svetog Stefana, ulazi u suteren objekta, vodi se kroz prostor spuštenog plafona i završava u primarnoj podstanici. Iz ove primarne podstanice se poveznim vodovima DN80/80 napaja sekundarna podstanica objekta br.6 u ulici Jevrema Vidić a poveznim vodom DN65/65 napaja sekundarna podstanica objekta br.10 u ulici Jevrema Vidić. Takođe, iz primarne postanice nastavlja i jedan primarni vod DN80/80 ka ostalim objektima u ulici Jevrema Vidić.

Predviđena je demontaža postojećeg toplovoda DN125/125 od postojećeg šahta Š01 (demontira se), crnih cevi koje se vode kroz suteren modne kuće u celosti kao i demontaža celokupne primarne podstanice. Nakon izlaska toplovoda iz modne kuće demontira se deo postojećeg toplovoda (primarni i dva povezna voda) čija se trasa poklapa sa novoprojektovanom. Demontira se i deo armature poveznog toplovoda u sekundarnim podstanicama radi ugradnje novih primarnih podstanica u objektima br. 6 i 10 u ulici Jevrema Vidić. Svi krajevi cevi koje se ne demontiraju se blindiraju. Postojeći cevovod predviđen za demontažu seče se na dužinu od 6m i odnosi na mesto koje odredi Investitor (do 5km). Postojeći revizioni šaht Š01 se u celosti demontira a oprema u njemu (zaporna, odmuljna, odzračna armatura, aksijalni kompenzatori, čvrste tačke, vođice, manometri, termometri i sl.) se zapisnički predaju Investitoru.

RADOVI NA NOVOPROJEKTOVANOM VRELOVODU

Rekonstrukcija započinje ugradnjom novog komornog šahta Š01 ispred pasaža objekta modne kuće u ulici Svetog Stefana br. 13 (u blizini demontiranog postojećeg šahta). Neposredno pre novog šahta Š01, na postojećoj trasi toplovoda DN125/125 predviđena je ugradnja predizolovanih čvrstih tačaka NO125/125. U novom šahtu se nove crne cevi DN125/125 priključuju preko završne kape sa postojećim predizolovanim. Crne cevi se etažiraju na visinu potrebnu da predizolovane cevi koje izlaze iz šahta mogu da se vode u podu trotoara i čim uđu u pasaž dižu se pod plafon i nadzemno vode kliznim osloncima celom dužinom pasaža. Na kraju pasaža cevi se ponovo spuštaju i vode u podu pasaža sve dok ne izađu iz zone temelja objekta, nakon čega se etažiraju na potrebnu dubinu (~1,2m), kako bi se omogućilo priključenje na postojeći toplovod DN80/80 (ka ostalim objektima u ulici Jevrema Vidića) u novom komornom šahtu Š02 u kome je predviđena i ugradnja priključaka (ubodnih ogranaka) ka objektima br. 6 i 10 u ulici Jevrema Vidić. Kao i ispred šahta Š01 i ispred novog šahta Š02 predviđena je ugradnja predizolovanih čvrstih tačaka NO125/125.

-Primarna toplotna podstanica u podrumu obj. br.6 u ulici Jevrema Vidića se preko Ubodnih ogranaka UO1100/65 priključuje na nove crne cevi DN100/100 u novoprojektovanom komornom šahtu  Š02. Nakon završne kape crne cevi prelaze na predizolovane cevi DN65/65 koje izlaze iz šahta i vode se beskanalno sve do ulaska u podstanicu objekta koja je sa spoljnim zidom tako da spoljni predizolovani toplovod direktno ulazi u podstanicu gde je nakon završne kape na 0,5m od zida granica za izvođenje toplovoda.

-Primarna toplotna podstanica u podrumu obj. br.10 u ulici Jevrema Vidića se preko Ubodnih ogranaka UO2100/50 priključuje na nove crne cevi DN100/100 u novoprojektovanom komornom šahtu  Š02. Nakon završne kape crne cevi prelaze na predizolovane cevi DN50/50 koje izlaze iz šahta i vode se beskanalno sve do ulaska u podstanicu objekta koja je sa spoljnim zidom tako da spoljni predizolovani toplovod direktno ulazi u podstanicu gde nakon završne kape na 0,5m od zida granica za izvođenje toplovoda.

Za izgradnju novoprojektovanog vrelovoda se koriste:

- višeslojni kruti sistem sa medijumskom čeličnom cevi, termoizolacijom od

poliuretana i obložnom cevi od poliuretana karakteristika prema SRPS EN 253, EN   448 i EN489, sa sistemom za detekciju vlage.

Izvršen je statički proračun vrelovodne mreže prema postavljenom planu i trasi, za radnu temperaturu 130oC. Od ovakvog plana i trase se NE MOŽE ODSTUPITI bez saglasnosti projektanta.

Vrelovod izvesti beskanalnim polaganjem fabrički predizolovanih čeličnih cevi, proizvedenih po Evropskim normama EN 253 (za max radnu temperaturu do 130, materijal čeličnih cevi St 37.0).

Zaštitne cevi za podzemni deo vrelovoda (PEHD) su bez šava, otporne su na lom i udare, elastičnosti a sve prema evropskim normama EN 253. Toplotna izolacija je od poliuretanske tvrde pene koja je potpuno priljubljena uz čeličnu i zaštitnu cev, bez fuga. Minimalni koeficijent provođenja toplote iznosi λ=0,028W/mK. Nazivni pritisak za cevi i cevne elemente je NP16. Predizolovane cevi se isporučuju u šipkama od 6 m ili 12 m (u zavisnosti od dimenzije cevi i zahteva investitora) sa alarmnim sistemom za dojavu vlage.

Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme EN448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488, a termoskupljajuće spojnice moraju zadovoljavati EN 489.

Kompenzacija izduženja cevovoda usled temperaturnih dilatacija rešena je prirodnim putem (L i Z kompenzatorima na kojima se postavljaju elastične obloge), kao i ugradnjom čvrstih tačaka u oba novoprojektovana šahta. Statički proračun vrelovoda urađen je u programu za proračun statike proizvođača predizolovanih cevi „Isoplus“ - Static Calculations („L“ kompenzatori) i Logstor – „StaTech“ (priključci). Proračun važi i za sve ostale proizvođače predizolovanih cevi (i pripadajućeg fitinga) koje su proizvedene po Evropskim normama EN 253, EN 448, EN 488, EN 489.

Pri izvođenju mašinsko-montažnih radova zavarivanje cevovoda za dimenzije preko DN 80 vršiti REL postupkom prema SRPS.C.T3.012 (koristiti obložene elektrode prema SRPS C.H3.011) i strogo se pridržavati preporuka za montažu proizvođača predizolovanih cevi. Dimenzije cevi manje od DN 80 zavarivati gasnim postupkom prema SRPS C.T3.010.

Pri izvođenju mašinskih radova strogo se pridržavati preporuka za montažu proizvođača predizolovanih cevi kao i uputstava iz projekta. Naknadno izolovanje cevnih spojeva termoskupljajućih spojnica (PEHD-PUR), kao i povezivanje električnih vodova za detekciju vlage izvode kvalifikovani monteri (sa odgovarajućim atestima), koje po potrebi određuje isporučilac opreme i Investitor. Termoskupljajuće spojnice ispitivati na zaptivenost vazduhom kao što je opisano u delu opisa pozicija. Hladna proba zavarenih spojeva vršiće se u dogovoru sa Investitorom (tj. stručnim nadzorom), pri čemu je minimalni broj zavarenih spojeva koje treba snimiti RTG ultrazvučnom  metodom 30% (ili više u skladu sa pismenim odobrenjem stručnog nadzora), a ispitivanje se vrši prema SRPS C.T3.035. Ispitivanje zaptivenosti zavarenih spojeva takođe vršiti prema SRPS C.T3.035. Pre početka zatrpavanja peskom obavezno usaglasiti niveletu vrelovoda sa kotama datim u uzdužnom profilu trase. Sve ostalo se može sagledati iz grafičkog dela projekta.

Prilikom iskopavanja i izvođenja radova strogo voditi računa da se ne oštete postojeće komunalne instalacije. U blizini tih instalacija, iskop treba obavljati pažljivo i obavezno ručno. Isto postupati i prilikom naknadnog nabijanja i zatrpavanja rova. Sve postojeće komunalne instalacije, a zavedene u katastru su prikazane na priloženoj kopiji plana vodova i situaciji. Na terenu je moguće da dispozicija i broj instalacija ne odgovaraju prikazanom stanju što je obavezno da izvođač pretpostavi i očekuje. Obilaženje raznih prepreka na trasi vrši se korišćenjem kratkih i dugih predizolovanih lukova a za manja skretanja trase vršiti zakrivljenje segmentnim spajanjem cevi koje omogućava skretanje cevi od 3º po segmentu.

Po ulasku predizolovanih cevi u objekte (šahte i podstanice), vrši se prelaz sa predizolovanih cevi na bešavne čelične cevi. Vrelovod u objektima se pre nego što se termoizoluje čisti i minizira temeljnom bojom.

Nagib vrelovoda je dat na uzdužnim profilima zajedno sa visinskim kotama. Ovo se pri postavljanju obavezno kontroliše pomoću geodetskog instrumenta.